## NASLOVNA
Investitor : | FRIGO PLUS d.o.o.
Lokacija : | ZAGREB
Građevina : | PROIZVODNA GRAĐEVINA - HALA
T. D. :
Glavni projektI
TROŠKOVNIK
GRADNJE
I
TEHNOLOŠKE OPREME

## REK. SVEUK.
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. GRADNJA OBJEKTA
I | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI | 0
II | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
III | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
IV | STROJARSKI RADOVI | 0
V | PARKIRALIŠTE I UREĐENJE OKOLIŠA | 0
VI | VATRODOJAVA | 0
| I + II + III + IV + V +VI SVEUKUPNO: | 0

## I TROŠK. G i O
I TROŠKOVNIK
A i B. GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA

## REK. G i O
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI | 0
II | ZEMLJANI RADOVI | 0
III | BETONSKI I AB RADOVI | 0
IV | MONTAŽNI RADOVI | 0
V | ARMIRAČKI RADOVI | 0
VI | ZIDARSKI RADOVI | 0
VII | IZOLATERSKI RADOVI | 0
VIII | TESARSKI RADOVI | 0
IX | RAZNI RADOVI | 0
X | ČELIČNA KONSTRUKCIJA | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI
I | LIMARSKI RADOVI | 0
II | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
III | BRAVARSKI RADOVI | 0
IV | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA | 0
V | STOLARSKI RADOVI | 0
VI | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
VII | SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
VIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
| UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: | 0
| A + B UKUPNO: | 0

## PR
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
ČIŠĆENJE TERENA
Čišćenje terena na mjestu izgradnje objekta od raslinja, šiblja i stabala do 10 cm debljine pri dnu, sječenje raslinja kod korijenja i vađenje korijenja, uklanjanje manjih prepreka, drvenih i žičanih ograda, odvoz naveženog smeća i sl.
| Obračun po m2 očišćene parcele predviđene za izgradnju građevine. | m2
A/I/2. | SKIDANJE HUMUSA
Strojni iskop humusa u sloju debljine 30 cm s odguravanjem na privremenu gradilišnu deponiju udaljenu do 100 m.
| Obračun po m2 skinutog sloja humusa na parceli predviđenoj za izgradnju građevine. | m2
A/I | PRIPREMNI RADOVI
OPĆA NAPOMENA:
OPĆA NAPOMENA: U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti svu skelu potrebnu za izvođenje radova, sve mjere osiguranja radnika i prolaznika, sva potrebna premještanja postojećih instalacija za potrebe izvođenja radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar materijala preostalog od rušenja i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor (korisnik) za eventualnu ponovnu ugradnju. Također u jediničnu cijenu uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja kod rušenja, kao i čišćenje prostora po dovršetku radova, a sve do potpune gotovosti stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Izvedba pripremnih radova prije iskopa (plan iskopa, kontrola mjera i određivanje točnih geodetskih visina, nalaganje temelja i drugi radovi koje je potrebno izvesti kako bi se mogao definirati opseg radova), potrebni zahvati na objektu, te izraditi plan aktivnosti.
Radove je obavezan izvršiti izvoditelj radova prije nego pristupi izvođenju radova.
Obračun u paušalu ili po radnim satima radnika određenih grupa:
| radnik VII grupe sati | RS | 30 | 0 | 0
| radnik VI grupe sati | RS | 50 | 0 | 0
| radnik V grupe sati | RS | 50 | 0 | 0
A/I/1. | ČIŠĆENJE TERENA
Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i drveća svih promjera, odsijecanje granja, rezanje na dužine pogodne za prijevoz vađenje korijenja i starih panjeva, i na kraju odnošenje svega spomenutog izvan zone gradnje. U stavku je uključen utovar, odvoz na gradsku planirku, istovar i planiranje. Obračun se vrši po kvadratnom metru površine označene u projektu ili prema odluci nadzornog inženjera, a uklanjanje drveća i panjeva po komadu uzimajući u obzir i debljinu.
Ne dirati raslinje koje ne smeta objektu ili kolnim površinama!
| Cijena po m2 očišćene površine. | m2 | 4320 | 0 | 0
A/I/2. | FORMIRANJE GRADILIŠTA
- dnevni boravak i stanovanje uklj. sanitarni uređaj (prostor) - skladišni prostor, radionica, magazin, natkriveni prostor - ograda gradnje i cijelog gradilišta, - strojevi, uređaji
Za cijelo vrijeme gradnje prema vremenskom planu projekta.
Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu sukladno elaboratu uređenja gradilišta.
| Natpisna ploča sa podacima o građevini Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu. komplet 1,00 | komplet | 1 | 0 | 0
A/I/3. | IZRADA ZAŠTITNE OGRADE
Izrada zaštitne ograde oko gradilišta. Ogradu izvesti na način, koji zadovoljava potrebe zaštite na radu i zaštite izvedenih radova, opreme i materijala od oštećenja, uništenja ili otuđenja.
| Cijena po m1 izvedene ograde uključivo sa svim potrebnim vratima. | m1 | 320 | 0 | 0
A/I | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0

## ZE
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
A/II | ZEMLJANI RADOVI
Napomena: U cijenu svake pojedine stavke uračunato: -sav prijevoz iskopanog materijala, ili materijala dobivenog od rušenja, na gradsku deponiju udaljenu do 20km. Posebni se odvoz materijala ne obračunava -dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutrašnji i vanjski transport, -sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja, osiguranje iskopa i susjednih objekata (dubine ili visine 3,6 m) -izrada i uklanjanje svih prilaznih i radnih rampi, -sva eventualna ispumpavanja voda u građevinskoj jami ili dijelovima zgrade.
OPĆI UVJETI ISKOP HUMUSA Iskopani površinski sloj humusa predviđene debljine treba deponirati na privremenu deponiju koju odredi investitor, te koristiti za humiziranje zelenih površina, odnosno deponirati na gradsku planirku u dogovoru sa investitorom nadzornim organom. PRIJEVOZI MATERIJALA Prijevoz na gradilištu ili gradsku planirku treba osigurati pravilnim postavljanjem i održavanjem privremenih objekata i opreme gradilišta. Na javnim prometnicama, prijevoz viška materijala u stalnu deponiju,te dovoz materijala na gradilište, treba obaviti vozilima propisanog gabarita i dopuštene nosivosti, te treba spriječiti nanošenje blata i građevnog materijala na kolnik. Uključivo utovar, istovar i planiranje.
UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM Temeljno tlo treba osposobiti da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od objekta, kolničke konstrukcije i opterećenja ostalih objekata. Kontrolu kvalitete materijala u temeljnom tlu treba obaviti prema prema važećim normativima: HRN U.B1.010. - Uzimanje uzoraka tla U.B1.012. - Određivanje vlažnosti uzoraka tla U.B1.014. - Određivanje specifične težine tla U.B1.016. - Određivanje zapreminske težine tla U.B1.018. - Određivanje granulometrijskog sastava U.B1.020. - Određivanje granice konzistencije tla U.B1.024. - Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla U.B1.038. - Određivanje optimalnog sadržaja vode U.E1.010. - Zemljani radovi na izgradnji putova Na najmanje svakih 1000 m2 temeljnog tla treba obaviti kontrolna i tehnološka isitivanja stupnja zbijenosti (Sz) po Proctoru ili modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm (ovisno o vrsti materijala).
Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađivanja: - Zemljani materijali ("C" kat, sve gline niske do visoke plastičnosti i prašinasta tla): nasip niži od 2mt Sz≥97%, Ms≥20 MN/m2 nasip viši od 2mt Sz≥95%, Ms≥20 MN/m2 - Nekoherentni i miješani materijali ("A","B" i dio "C" kat. kameni materijali miješani kameni i zemljani glinoviti šljunci,zaglinjene kamene drobine, fini pješćanici, dolomiti, škriljci, konglomerati, pijesci, pjeskoviti šljunci): nasip niži od 2mt Sz≥100%, Ms≥25 MN/m2 nasip viši od 2mt Sz≥95%, Ms≥20 MN/m2
IZRADA POSTELJICE Kontrolu kvalitete treba obaviti prema važećim normativima: HRN U.B1.010.-Uzimanje uzoraka tla U.B1.012.-Određivanje vlažnosti uzoraka tla U.B1.014.-Određivanje specifične težine tla U.B1.016.- Određivanje zapreminske težine tla U.B1.018.-Određivanje granulometrijskog sastava U.B1.020.-Određivanje granice konzistencije tla U.B1.022.-Određivanje promjene zapremine tla U.B1.024.- Određivanje sagorljivih i organskih materijala u tlu U.B1.038.- Određivanje optimalnog sadržaja vode U.B1.042.- Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti U.E8.010.- Nosivost i ravnost na nivou posteljice U.B1.046.- Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče Kote planuma posteljice mogu odstupati od projekta za ± 1 cm, a poprečni i uzdužni pad moraju biti po projektu. Ravnost kao i padovi se ispituju na sva kih 200,0 m2 letvom dužine 4m u bilo kom pravcu. Kriterij za ocjenu kvalitete ugrađene posteljice od zemljanih materijala jesu: stupanj zbijenosti prema Proctoru Sz≥100%modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30 cm, Ms≥30MN/m
ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM Ukoliko se pri izvedbi naiđe na slabi materijal temeljnog tla, na kojem se zbog svojstva materijala uz odgovarajući način rada (uređenje temeljnog tla me-haničkim zbijanjem) ne mogu postići zahtijevi kvalitete iz uređenja temeljnog tla mehaničkim zbijanjem, treba ga zamijeniti sa kvalitetnijim materijalom. Materijal za zamjenu predlaže izvoditelj i mora osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kvali-tetu.Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni organ. Debljina sloja kojeg treba zamijeniti ako nije određeno projektom, određuje se na pokusnoj površini, određuje se i vrsta strojeva za zbijanje i režim njihova rada.
A/II/1. | SKIDANJE SLOJA HUMUSA I ZBIJENOG TLA
Skidanje sloja humusa i zbijenog tla prosječne debljine 22 cm, utovar i odvoz na deponiju. Stavkom je obuhvaćeno i zbijanje i planiranje planuma na točnost +/- 3 cm Izvesti prema. profilu. Dio humusa(cca 80 % ) deponirati na privremenoj gradilišnoj deponiji za ponovnu ugradnju. Obračun u sraslom stanju.
| Obračun po m3 humusa u sraslom stanju. | m3 | 950 | 0 | 0
A/II/2. | STROJNI ISKOP ZEMLJE III. KATEGORIJE
Strojni iskop zemlje III kategorije (glina anorganska, niske plastičnosti) na projektiranu kotu iskopa. Odvoz materijala sa gradilišta na deponiju obračunati u posebnoj stavci . Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Ispitivanje zbijenosti u cijeni stavke.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 3100 | 0 | 0
A/II/3. | DOBAVA I UGRADNJA GEOTEKSTILA
| Dobava i ugradnja geotekstila na spoju između prirodnog tla i nasipa , mase >300 g/m2, kao sloja čistoće na planumu min preklop 20 cm. Obračun prema tlocrtnoj površini , bez dodataka na preklop. | m2 | 1540 | 0 | 0
A/II/4. | STROJNO PLANIRANJE POSTELJICE
| Strojno planiranje posteljice iskopa. Podlogu treba zbiti do zbijenosti Ms=30MN/m2. | m2 | 3000 | 0 | 0
A/II/5. | UGRADNJA TAMPONSKOG SLOJA ŠLJUNKA
| Dobava, doprema, nabijanje i ugradnja tamponskog sloj šljunka granulacije 0-32 mm, debljine 30cm, ispod poda objekta, a između nadtemeljnih greda. Slojeve šljunka u debljini od 15 cm zbiti do zbijenosti Ms=80MN/m2. U cijenu uključeno i planiranje na projektiranu kotu. Obračun po m3 izvedenog tampona u zbijenom stanju. Ispitivanje zbijenosti u cijeni stavke. | m3 | 900 | 0 | 0
A/II/6. | IZRADA NASIPA UNUTAR TEMELJA I OKO OBJEKTA
| Izrada nasipa unutar temelja i oko objekta čišćim materijalom iz iskopa, u slojevima, s vlaženjem i nabijanjem, do potrebne stišljivosti Ms> 15 MPa | m3 | 950 | 0 | 0
A/II/8. | FINO PLANIRANJE DNA ISKOPA
Fino planiranje dna jame temeljnih stopa s točnošću ± 3 cm uključivo odsijecanje i prebacivanje viška iskopa, izvesti ručno, i zbijanje temeljnog tla do modula stišljivosti 30 MN/m2.
| Obračun po m2 isplanirane i zbijene površine ispod temelja samaca. | m2 | 65 | 0 | 0
A/II/9. | ZATRPAVANJE TEMELJA SAMACA
Zatrpavanje temelja samaca zemljanim materijalom od iskopa. Visina rada do 1,1 m. Izvesti u slojevima od po 30 cm, s eventualnim vlaženjem i strojnim zbijanjem do potrebne zbijenosti. Uključivo dovoz materijala s gradilišne deponije udaljene 300 m. Zbiijanje na Ms>80 MPa.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 2460 | 0 | 0
A/II/10. | ZAMJENA MATERIJALA
Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje sloja kamenog materijala ili šljunka kao podloge ispod betonske podloge poda prizemlja. Debljina zamjenskog zbijenog sloja cca 100 cm. Uključivo vlaženje i strojno zbijanje do zbijenosti 100 MPa.
| Obračun po m3 zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala ispod podloge ploče. | m3 | 1520 | 0 | 0
A/II/11. | NASIPAVANJE I PLANIRANJE TERENA OKO OBJEKTA
Utovar, dovoz, zbijanje u slojevima i fino planiranje materijala iz iskopa s gradilišne deponije. U svemu prema projektu uređenja okolnog terena.
| Obračun po m3 doveženog materijala | m3 | 910 | 0 | 0
A/II/12. | ODVOZ VIŠKA MATERIJALA.
Odvoz viška materijala na gradsku deponiju. Odvoz preostalog materijala od iskopa sa gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti cca 15 km. Prijevoz se vrši kamionima. U jediničnoj cijeni uključen je utovar, prijevoz, istovar i odrćavanje planirke kao i čišćenje prilaza gradilišta, te sve naknade, signalizacije i regulacije za uključenje u promet.
| Obračun po m3 materijala u sraslom stanju pa rastresitost treba ukalkulirati u cijenu. | m3 | 960 | 0 | 0
A/II | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0

## BE
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
A/III | BETONSKI I AB RADOVI
Napomena: U cijeni pojedine stavke betonskih i armirano-betonskih radova obuhvaćeno: -Dobava betona, ugradba u konstrukciju sa svim vibriranjima i njegovanjima. -Sva potrebna oplata (predviđena je glatka s bandažiranim spojevima), postava i skidanje sa svim potrebnim podupiranjima -Svi potrebni popravci betoniranih elemenata nakon skidanja oplate kao i zapunjavanje otvora nastalih od elemenata oplate (vezači razupore, distanceri i td.) te uređenje betona na spojevima oplate.
U ovu stavku ulaze svi betonski i armiranobetonski radovi na lokaciji, dakle radovi koji su vezani za izgradnju zamjenskog objekta,prometnih i vanjskih platoa te betonski i armiranobetonski radovi vezani za sve instalacije. Također valja napomenuti da su u sklopu stavaka bet. i arm.bet. radova predviđeni potrebni tesarski radovi tj. oplate, skele, podupiranja i sl. bilo da se radi o jednostranim ili dvostranim oplatama za pojedine elemente koje treba uključiti u jediničnu cijenu stavke.
OPĆI UVJETI:
Za armiranobetonske konstrukcije i dijelove označene su marke betona u statičkom računu.Prema tome svi dijelovi moraju se betonirati isključivo u onoj kvaliteti betona, kako je predviđeno statičkim računom, kao i pridržavati se svih dimenzija označenih u nacrtu.Beton se mora izrađivat isključivo mješalicom za beton.Izrada betona viših kvaliteta tj. M 20,30 i više u betonari s propisnim doziranjem svih sastojaka betona. Kod ugrađivanja betona nikako s nesmije naknadno dodavati voda radi laganije ugradbe.Ugradba betona izvodi se pomoću vibratora pervibratora, ovisno o konstrukciji. Marke ugrađenog betona treba kontrolirati uzimanjem uzoraka tj. izradom probnih kocaka u propisanim želj. kalupima.Nakon skidanja kalupa probne kocke moraju se isto tako njegovati kao i beton konstrukcije iz koje je probna kocka načinjena. Kod izrade probnih kocaka pridržavati se važećih tehničkih propisa. U slučaju da nadzorni organ ili građevinska inspekcija zatraži probno opterećenje, jer probne kocke nisu dale zadovoljavajuće rezultatete, troškovi tih ispitivanja padaju na teret izvođača. Svi troškovi izrade probnih kocaka padau na teret izvođača radova.
Ako je dubina ugrađivanja betona-sipanja-spuštanja veća od 1 m obavezno je upotrijebiti lijevak za beton radi mogućnosti segregacije. Naročito prilikom betoniranja voditi računa da armatura ostane u položaju predviđenom nacrtom i statički računom. Armatura mora biti sa svih strana obložena betonom. bet. čelik za armaturu treba prije savijanja očistiti od hrđe odstraniti sve eventualne masnoće i nečistoće. Ugrađuje se one kvalitete koja je predviđena statičkim računom.Za sve arm.bet. radove ugrađuje se armatura od bet.čelika što je točno predviđeno statičkim računom. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN-a. Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke isporučitelj je dužan dostaviti ateste koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i nosivost čelika. Količina željeza u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine su u armaturnim nacrtima.
Ako se ne može nabaviti bet. čelik određenog profila postatičkom računu, ne smije se upotrebljavati drugi profil bez odobrenja statičara i nadzornog organa. Kod svih arm.bet. konstrukcija ne smije se započeti s betoniranjem dok nadzorniorgan ne pregleda armaturu i upiše u građevinski dnevnik da je preuzeo armauru i da se može započeti s betoniranjem. U jediničnim cijenama za armirano-betonske konstrukcije kao i za armaturu dana je kompletna ugradba materijala sa svim prijenosima. Sve konstrukcije oplate moraju biti izrađene solidno i kvalitetno i nivelirane da ne dođe do deformacija konstrukcije kod betoniranja.Sve visine davati i poslije betoniranja kontrolirati instrumentom. Kod izrade svih oplata predvidjeti potrebu podupiranja, razupiranja konstrukcije oplate kao i sve higijensko zaštitne mjere koje treba provesti da se osigura rad na ugrađivanju betona i ranije izrade oplate.
Kod izvedbe armiranobetonskih radova mora se izvođač u svemu pridržavati: - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za projektiranje i izvođenje betonskih konstrukcija u sredinama izloženim agresivnom djelovanju vode i tla - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za spregnute konstrukcije Izvođač se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda s obveznom primjenom za čelik, cement, agregat i ostale materijale. Obračun radova za armirano betonske konstrukcije izvodi se po važećim propisima i prosječnim normama u građevinarstvu, ako to nije troškovnikom drugačije predviđeno.
A/III/1. | BETONSKA PODLOGA ISPOD TEMELJA
Dobava, ugradba i zaštitnog sloja nearmiranog betona ispod kojeg se postavlja hidroizolacija. Betoniranje betonske podloge d=5-6 cm s betonom klase C12/15 (MB-15).
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 88.4 | 0 | 0
A/III/2. | MONOLITNE ARMIRANOBETONSKE TEMELJNE STOPE
Izrada monolitnih armirano-betonskih temeljnih stopa i čašica, prema statičkom proračunu i nacrtima, klasom betona C30/37, u drvenoj glatkoj oplati,sve geodetski kontrolirano i centrirano. U jediničnoj cijeni uključena potrebna oplata. U stavku je uključen kompletan rad i materijal i oplate. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Ugradba betona strojna.
| Obračun po m3 ugrađenog betona, u cijenu uvrstiti i oplatu | m3
| TS1 --2,50/2,50/0,60 m, kom 18 | m3 | 86.4 | 0 | 0
| TS2 --2,50/3,00/0,60 m, kom 6 | m3 | 33.3 | 0 | 0
| TS3 --2,80/2,80/0,60 m, kom 4 | m3 | 21 | 0 | 0
A/III/3. | ARMIRANOBETONSKE TEMELJNE GREDE RAZNIH ŠIRINA, TEM JAME i SLIČNO, C30/37
Izrada a.b. nadtemeljnih greda dimenzija prema projektu, klasom betona C30/37 u dvostranoj drvenoj glatkoj oplati, sve geodetski kontrolirano i centrirano. U stavku je uključen kompletan rad, materijal i oplate. Stavkom obuhvaćeno umetanje trobridnih kutnih letvica na svim oštrim rubovima betonskih ploha.Obračun po m3 ugrađenog betona s uključenom cijenom oplate. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Ugradba strojna.
| beton | m3 | 112 | 0 | 0
A/III/4. | ARMIRANOBETONSKE GREDE, ŠIRINE 20 cm i VISINE 30 cm C30/37
Izrada a.b. greda dimenzije 20/30 cm po rubu AB ploče prema panelu, klasom betona C30/37 u dvostranoj drvenoj glatkoj oplati, sve geodetski kontrolirano i centrirano. U stavku je uključen kompletan rad, materijal i oplate. Stavkom obuhvaćeno umetanje trobridnih kutnih letvica na svim oštrim rubovima betonskih ploha.Obračun po m3 ugrađenog betona. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Ugradba strojna.
|  | m3 | 18 | 0 | 0
A/III/5. | ARMIRANO-BETONSKI TEMELJI STROJEVA C30/37
Izrada a.b. temelja ispod strojeva, klasom betona C30/37 u dvostranoj drvenoj glatkoj oplati, sve geodetski kontrolirano i centrirano. U stavku je uključen kompletan rad, materijal i oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Ugradba strojna.
| beton | m3 | 25 | 0 | 0
A/III/6. | AB MIKROARMIRANA TEMELJNA PLOČA PRIZEMLJA PROIZVODNOG DIJELA d=20cm, C30/37
Podrazumijeva izradu mikroarmirane betonske ploče prizemlja d=20 cm betonom klase C30/37 na tvrdom XPS 50 d=5 cm i tlu prethodno zbijenom na modul zbijenost Ms=100 MPa, zaravnanom na +/-1cm. Mikrobeton se armira sa polipropilenskim vlaknima u količini od 910gr/m3.i čeličnim vlaknima u količini od min 30 kg/m3. Gornja površina ploče, u većem dijelu mora biti zaglađena do crnog sjaja uz posipanje krundom i špricanje tekućinom Ashford Formula za ojačavanje površine štiti ih, čuva i ojačava. Ashford formula ovo radi efikasnim prodiranjem u površinu i očvršćivanjem komponenti betona u jednu čvrstu masu, takav beton je otporan na vlagu cijeli svoj vijek. Ispod AB ploče obavezno se mora radi smanjenja trenja sa podlogom postaviti 2 sloja PVC folje. Sve ostalo prema statičkom računu. Uključen sav materijal, oprema i rad, prijevozi i prijenosi, izrada, ugradnja, obrada gornje površine i njega betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Armatura oko stupova i temelja zidova se obračunava posebno.
Uključivo izvedbu radnih reški d=5mm i dubine 25mm piljenjem i obradu istih sa dvokomponentnim trajnoelastičnim kitom (betonira se u poljima vel.cca 7,5-18 m.). U struktivnu dilataciju širine 5 cm umetnuti ploče ekstrudiranog polistirena (XPS) kao jednostrane oplate, rezanim na potrebnu mjeru. U jediničnoj cijeni uključena potrebna oplata, kompletan rad i materijal. Ugradba betona strojna, kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Obračun po m3 ugrađenog betona
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 202.92 | 0 | 0
| tipske dilatacije u ploči | m1 | 89 | 0 | 0
A/III/6a. | DILATACIJSKI PROFILI U OSI 5, 7 i 9 MIKROARMIRANOG PODA
| Dobava i postava dilatacijskih profila za teška opterećenja. Ima dva 10mm široka profila dimenzija 40x10mm, debljina poda d=20 cm. Profili trebaju biti sa trapezoidnim moždanicima koji podnose gibanja ploča debljine do 340 mm i rapezoidnim moždanicima koji podnose gibanja ploča debljine iznad 340mm. Dilatacijski profili služi kao zaštita rubova kod teških opterečenja. Dodatna čvrstoća i krutost. Ankeri čvrsto usidre dilataciju uzduž svoje duljine. Velika otpornost na uvijanje uzrokovana utjecajem kotača viljuškara. Učinkovito prenošenje opterećenja između susjednih betonskih ploča. Omogućuje kontrolirano horizontalno kretanje ploča, sprečava nekontrolirane pukotine. Eliminira vertikalno kretanje između ploča betona tijekom kontrakcije, te omogučuje da ostane ravan pod. Isporučuju se po komadu te se tako i ugrađuje - dvije strane su povezane s lomljivim zakovicama koje se razdvajaju same nakon instalacije i širenja betona. Obračun po m1 dostavljenog i ugrađenenog profila. | m1 | 54 | 0 | 0
A/III/7. | AB MIKROARMIRANA NOSIVA PODNA PLOČA PRIZEMLJA UREDSKOG DIJELA C30/37 d=15cm
Dobava materijala i izvedba mikroarmirane betonske nosive podne ploče prizemlja uredskog dijela d=15 cm, prema statičkom proračunu i nacrtima, iz betona C30/37 XC3, XF1. Predvidjeti 15 kg čeličnih vlakana po m3, i 0,91 kg/m3 pp vlakana, dimenzija prema projektu . Stavka obuhvaća i izvedbu eventualno potrebnih oplata i zaglađivanje do crnog sjaja. Svi eventualni naknadni troškovi obrade betona teret su izvoditelja radova. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature oko stupova i greda kao ojačanje prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Armatura posebno iskazana i obračunata. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Komplet do pune gotovosti i zaglađenosti. Obračun po m3 ugrađenog betona
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 38.4 | 0 | 0
A/III/8. | RAVNANJE AB PODNE PLOČE PRIZEMLJA
Dodatak na zaglađivanje i ravnanje podne ploče do crnog sjaja i izvedbu padova prema slivnicima. Posipanje sa korundom i špricanje sa eshford formulom u predhodnoj stavci.
| Obračun po m2 | m2 | 1014.6 | 0 | 0
A/III/9. | AB ZIDOVI STUBIŠTA i OSTALI AB ZIDOVI C30/37 d=20 cm
Izrada armirano-betonskih zidova stubišta i ostalih AB zidova d=20 cm, betonom klase C30/37. U jediničnoj cijeni uključena potrebna dvostrana oplata. Oplata bora biti ravna i glatka, kako bi se zidovi mogli samo gletati i pobojat. U stavku je uključen kompletan rad i materijal. Ugradba betona strojna uz propisom propisano vibriranje, kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Obračun po m3 ugrađenog betona
| beton | m3 | 138 | 0 | 0
A/III/10. | AB STROPNE PLOČE MONOLITIZACIJA C30/37
| Dobava materijala i izvedba armirano betonskih nosivih stropni ploča d=8 (omnia posebno obračunata) +14 (monolitizacija)=22 cm prema statičkom proračunu i nacrtima , iz betona C30/37, dimenzija prema projektu. Stavka obuhvaća i izvedbu eventualno potrebnih oplata. Obračun po m3 ugrađenog i zaglađenog betona uz tolerancij +/- 2,0 mm Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Armatura posebno iskazana i obračunata. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. | m3 | 38.448 | 0 | 0
A/III/11. | AB STUBIŠTE C30/37
Dobava materijala i izvedba armirano betonskih stubišta u potrebnoj oplati prema statičkom proračunu i nacrtima, iz betona C30/37, dimenzija prema projektu. Stavka obuhvaća i izvedbu potrebnih oplata s podupiranjem. Stavkom obuhvaćeno umetanje trobridnih kutnih letvica na svim oštrim rubovima i lomovima betonskih ploha. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Armaturu posebno iskazana i obračunata . Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Kod betoniranja obvezno pratiti projekte instalacija. Obračun po m3 ugrađenog betona
| beton stubišta | m3 | 18 | 0 | 0
A/III | UKUPNO BETON. I AB RADOVI: |  |  |  | 0

## MO
Redni broj | Opis stavke troškovnika |  |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
A/IV | MONTAŽNI RADOVI
A/IV/ 01. | AB montažna konstrukcija
Stavke obuhvaćaju izradu, dobavu (transport) i montaža armirano betonskih montažnih elemenata prema statičkom proračunu i nacrtima, iz betona propisanih projektom ,dimenzija prema projektu , izrada rupa vel. 60/60 cm (2 komada po nosaču za ugradnju ovjesa). Stavka obuhvaća i izvedbu potrebnih oplata. Beton se izvodi u glatkim oplatama i naknadno se ne obrađuje. Svi eventualni naknadni troškovi obrade betona teret su izvoditelja radova. Stavkom obuhvaćeno umetanje trobridnih kutnih letvica na svim oštrim rubovima betonskih ploha. Dobava, sječenje, savijanje i postava armature prema planovima savijanja armature i statičkom proračunu. Armatura B 500B-R posebno iskazana i obračunata. Pozicija uključuje izvedbu svih potrebnih prodora bez posebne nadoplate. Obračun po komadu izvedene i montirane grede.
A/IV/01. | Hala tlocrta 18,5 x 39,85 m
00. | Izrada, prijevoz i montaža armirano - betonske montažne konstrukcije, klase SB2 po DBV/BDZ koja se sastoji od sljedećih elemenata:
01. | Stup dimenzije 0,50/0,50/11,30 m ; beton klase C25/30 S1 | kom | 6 | 0 | 0
01.a. | Stup dimenzije 0,50/0,50/11,30 m ; beton klase C25/30 S2 | kom | 2 | 0 | 0
01.b. | Stup dimenzije 0,60/0,60/11,50 m ; beton klase C25/30 S8 | kom | 2 | 0 | 0
02. | Stup dimenzije 0,50/0,50/11,40 m ; beton klase C25/30 S3 | kom | 2 | 0 | 0
03. | Stup dimenzije 0,50/0,50/8,15 m ; beton klase C25/30 S6 | kom | 4 | 0 | 0
04. | Krovni "A" nosač, poprečnog "T" presjeka, dvostrešnog pada 2%, dimenzije 0,20-0,50/0,82-1,00/18,00 m ; beton klase C50/60 KN1 | kom | 4 | 0 | 0
04.a. | Krovni "A" nosač, poprečnog "T" presjeka, dvostrešnog pada 2%, dimenzije 0,20-0,50/0,82-1,00/18,00 m ; beton klase C50/60 KN1B | kom | 2 | 0 | 0
05. | Krovni "A" nosač, poprečnog "T" presjeka, dimenzije 0,15-0,50/0,50-0,56/6,40 m ; beton klase 30/37 KN2 | kom | 1 | 0 | 0
06. | Krovni "T" nosač, dimenzije 0,15-0,50/0,50/5,80 m ; beton klase C30/37 KN3 | kom | 2 | 0 | 0
07. | Vjenčana "I" greda, dimenzije 0,20/0,50/6,60 m ; beton klase C30/37 VG1 | kom | 8 | 0 | 0
07.a. | Vjenčana "I" greda, dimenzije 0,20/0,50/4,80 m ; beton klase C30/37 VG2 | kom | 4 | 0 | 0
08. | Stropna "L" greda, dimenzije 0,60-0,40/0,80/6,70 m ; beton klase C30/37 LG1 i LG2 (II. kat) | kom | 5 | 0 | 0
09. | Stropna "L" greda, dimenzije 0,60-0,40/0,52/4,90 m ; beton klase C30/37 LG3 (I. i II. kat) | kom | 8 | 0 | 0
09.a. | Stropna "L" greda, dimenzije 0,60-0,40/0,80/2,60 m ; beton klase C30/37 LG3A (I. i II. kat) | kom | 2 | 0 | 0
10. | Stropna "OTG" greda, dimenzije 0,30-0,50/0,70/4,90 m ; beton klase C30/37 OTG1 | kom | 6 | 0 | 0
10.a. | Stropna "OTG" greda, dimenzije 0,30-0,50/0,70/2,60 m ; beton klase C30/37 OTG1A | kom | 2 | 0 | 0
11. | Stropna TT ploča dimenzije 2,40/0,60/12,20 m ; beton klase C30/37 TT2 Cijena bez tlačne ploče d=10 cm. Obračun po m2. | m2 | 90 | 0 | 0
12. | Stropna TT ploča dimenzije 2,40/0,60/18,00 m ; beton klase C50/60 TT1 Cijena bez tlačne ploče d=10 cm. Kalkulirano pokretno opterećenje 5,0 kN/m2. Obračun po m2. | m2 | 390 | 0 | 0
13. | Međukatna OMNIA ploče, dužine l=6,00 m, debljine d=8 cm ; beton klase C30/37 Obračun po m2. U cijenu nije uključena tlačna ploča d=14 cm. (beton, oplata, armatura) | m2 | 398 | 0 | 0
A/IV/ 02 | Hala tlocrta 18,50 x 29,05 m
00. | Izrada, prijevoz i montaža armirano - betonske montažne konstrukcije, klase SB2 po DBV/BDZ koja se sastoji od sljedećih elemenata:
01. | Stup dimenzije 0,50/0,50/7,60 m ; beton klase C25/30 S4, S5 | kom | 8 | 0 | 0
02. | Krovni "A" nosač, poprečnog "T" presjeka, dvostrešnog pada 2%, dimenzije 0,20-0,50/0,82-1,00/18,00 m ; beton klase C50/60 KN1 | kom | 1 | 0 | 0
02.a. | Krovni "A" nosač, poprečnog "T" presjeka, dvostrešnog pada 2%, dimenzije 0,20-0,50/0,82-1,00/18,00 m ; beton klase C50/60 KN1A | kom | 2 | 0 | 0
03. | Krovni "A" nosač, poprečnog "T" presjeka, dvostrešnog pada 2%, dimenzije 0,20-0,50/0,82-1,00/18,00 m ; beton klase C50/60 KN4, KN5 | kom | 2 | 0 | 0
04. | Kranska "T" greda, dimenzije 0,20-0,50/0,70/7,20 m ; beton klase C30/37 KG1 Kalkulirana greda za kran nosivosti 5 t. U cijenu uključene pločevine dimenzije 150x150x10 mm - 15 kom po gredi. | kom | 8 | 0 | 0
05. | Vjenčana "I" greda, dimenzije 0,20/0,50/6,60 m ; beton klase C30/37 VG1 | kom | 8 | 0 | 0
A/IV/ 03. | Anker pločice
| Dobava i ugradba raznih anker pločica na spojevima s čeličnim dijelovima. Obračun po kg. | kg | 500 | 0 | 0
A/IV/ 04. | Podupiranje OMNIA PLOČA
| Postava čeličnih podupirača s drvenom potkonstrukcijom na ležajevima i na trečinama raspona omnia ploča. Obračun po m2 poduprte konstrukcije. | m2 | 450 | 0 | 0
A/IV/ 05. | Protupožarna brtvljenja
| Protupožarna brtvljenja spojeva konstrukcije na spoju požarnih sektora, obavlja se sa specijalnim materijalima za požarno brtvljenje. Obračun po stvarno utrošenom vremenu i materijalu, ovjerenom od nadzornog inženjera. | pauš. | 1 | 0 | 0
A/IV | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0

## AR
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
A/V | ARMIRAČKI RADOVI
OPĆI UVIJETI
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima. Rebrasti čelik B500B HRN C.B4.114 Mreže B500B HRN U.M1.091 HRN C.B6.013
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu.Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti ateste koji garantiraju; vlačnu čvrstoću i varivost čelika.Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja slojeve hrđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik očisti.
Svaka stavka armiračkih radova sadrži: - pregled armature prije savijanja sa čišćenjem i sortiranjem - sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa horiz. transportom već gotovog čelika do mjesta vezanja i ugradnje, ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog sa vijenog čelika do mjesta vezivanja i ugradnje. - sav potreban alat na gradilištu i uskladištenje - uzimanje izmjera na objektu i sve potrebne skele - postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate - pregled armature od strane izvođača, statičara i nadzornog inženjera prije početka betoniranja - potrebna radna skela (izuzima se fasadna skela) - čišćenje nakon završetka radova - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe - troškovi zaštite na radu - troškovi atesta
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od hrđe i nečistoće žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu. Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa,odnosno nacrta sa vijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovoditelja gradilišta i nadzornog inženjera, pregledati statičar, o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature.
Prilikom polaganja armature, naročitu pažnju posvetiti visini armature kod horiz. serklaža i armaturi u negativnoj zoni ploče kod ležaja (zidovi) kako ne bi došlo do povećanja debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko položene spomenute armature. Obračun ugrađene armature vrši se za glatku i rebrastu armaturu po grupama kg neovisno o profilu, a za varenje mreže po kg bez obzira na profil. Ukoliko se vrši preračunavanje, na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave,što treba pismeno utvrditi upisom u građevinski dnevnik.
A/V/1. | ARMATURNO ŽELJEZO
Dobava, ispravljanje, čišćenje, savijanje, postava i vezivanje armature iz betonskog čelika B500B. Kod izvedbe paziti na položaj instalacija.
Ovom stavkom date su aproksimativne količine dok će se točan obračun količine željeza izraditi po nacrtima savijanja po profilima.
Prije početka betoniranja postavljanja armaturu pregledava nadzorni inženjer.
| REBRASTA ARMATURA B500B | kg | 36000 | 0 | 0
| MREŽE B500B | kg | 35500 | 0 | 0
A/V | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  | 0

## ZI
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
A/VI | ZIDARSKI RADOVI
Napomena: U cijenu svake pojedine stavke uključeno: -sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe. - sav potreban materijal kao i eventualne radne platforme i privremene konstrukcije.
OPĆI UVIJETI
Za izvedbu radova izvođač je dužan upotrijebiti kvalitetan materijal sa potrebnim atestima proizvođača.Na zahtijev nadzorne službe izvođač mora dati ispitati kvalitetu materijala, ako se po bilo kom znaku nazire da bi kvalitet mogao biti loš. Ispitivanja materijala padaju na teret izvođača. Za ispitivanje materijala u svemu se treba pridržavati odredaba HRN.Za obračun radova mjerodavni su uvjeti koje propisuju privremene građevinske norme GNU. Samo u pomankanju propisa po GNU mogu se upotrijebiti propisi iz stručne biblioteke arhitekata SB za grad Zagreb.Jedinične cijene moraju sadržavati sav materijal i rad kako za glavni rad, pripremno završni, tako i za pomoćni rad uključivo i sve potrebne transporte, te sva davanja koja terete izvedbu. Cijena je formirana kao fiksna za određenu poziciju rada. Sve skele potrebne za izvedbu svih radova moraju biti uključene u cijenu i ne naplačuju se posebno.
Sve reške moraju biti potpuno zatvorene mortom. Tokom zidanja zidova imaju se izvesti svi potrebni otvori, prodori i usjeci za prolaz instalacija, te se neće posebno obraćunavati ostavljanje otvora ili štemanje šliceva i prodora koji budu zaboravljeni. U slučaju da na zidu nastane izlučivanje soli ili karbonata, dužan je izvođač te zidove očistiti i spriječiti daljnje izlučivanje o svom trošku. Ukoliko se izlučivanje soli pojavi na oličenim stijenama, dužan je izvođač troškove izolacije, ponovnog ličenja, te eventualnog obijanja žbuke i potrebnog novog žbukanja. Kod pregradnih zidova treba izvesti po čitavoj dužini,a u visini vratiju, armirano betonski serklaž. Svi međusobni spojevi (kutevi) ožbukanih zidova i stropova su oštrobridni, ravni i pravokutni, ukoliko nije drugačije određeno. Krpanje žbuke iza opločenja ne obračunava se posebno. Prije izvedbe fasadne žbuke kao i unutarnje žbuke trebaju biti izvršene sve ugradbe (prozori, vrata,ograda, klupice žljebovi i sl.) jer se krpanje žbuke neće dozvoliti.
Ukoliko bi se na izvedenoj žbuci u toku garantnog roka pojavile mrlje ili koji drugi efekti izazvani pogrešnom izvedbom, kemijskim ili meteorološkim utjecajem, dužno je poduzeće tu žbuku o svom trošku skinuti i izvesti novu. Svi vidljivi cementni namazi podova i zidova koji se posebno ne obrađuju naknadno imaju se zagladiti željeznom gladilicom do crnog sjaja, ukoliko nije drugačije određeno. Sve ugrađene doprozornike i dovratnike, dužan je izvođač građevinskih radova o svom trošku osigurati od oštećenja.Sva oštećenja i troškovi izmjene stolarskih elemenata padaju na teret izvođača građevinskih radova. Općenito je izvođač građ. radova dužan voditi brigu o zaštiti svih izvedenih radova i direktno odgovoran investitoru za eventualno oštećenje. Rad i materijal potreban za zaštitu od oštećenja ne obračunava se posebno, nego su ti troškovi predviđeni u faktoru.
Izvođač radova je dužan posebnu pažnju posvetiti izvedbi izolaterskih radova. Svi preklopi ljepenki trebaju biti min 10 cm. Ugradba bravarskih elemenata koje izvodi izvođač mora biti solidno izvedena. Ovo se odnosi i na razne rešetke, okvire i dr. Pri projektiranju zidova zgrada mora se izraditi statički proračun po kome sigurnost pojedinih zidova kao i cijele zgrade moraju odgovarati tehničkim mjerama koje su propisane pravilnikom. Za zidove zgrade se upotrebljavaju slijedeći proizvodi: - šuplja blok opeka 29 cm, 19 cm, 12 cm, 10, cm i 7 cm (kao Unipor). - za zidove zgrade upotrebljava se produžni cementni mort M -10, cementni mort M-10 i toplinska žbuka kao "TERATERMO". Prilikom izvođenja zidova izvođač se mora pridržavati sljedećih mjera: - zidni elementi prijeupotrebe moraju se močiti vodom ako nemaju potrebnu vlažnost ili ako se za zidanje upotrebljava cementni mort - debljina horizontalnih reški ne smije biti veća od 15 mm, a širina vertikalnih reški ne smije biti manja od 10 mm ni veća od 15 mm
zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezovima,a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda moraju se poduzeti potrebne mjere zaštite protiv djelovanja mraza zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštititi na odgovarajući način svako naknadno bušenje ili šlicanje zidova koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi samo ako prethodno statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja, odnosno šlicanja nije manja od nosivosti propisano pravilnikom.
Potrebna urezivanja u zidove od opeke za postavljanje instalacija koje ne iziskuju velike usjeke vrši se isključivo strujnim ručnim alatom. Ovaj rad se smatra građevinskom pripomoći. Materijal od kojih se izvode zidovi moraju odgovarati važećim HRN. Zidovi zgrade mogu se izvoditi i od materijala za koji nije propisana norma, ako je atestom izdanim od stručne ustanove registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje takvog materijala, dokazano da se takav materijal može upotrijebiti za izvođenje zidova. Sve razvode instalacija po mogućnosti položiti u zidove prije završetka obrade zida, odnosno prije žbukanja. Žbukanje zidova može se izvoditi tek kad se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu s tehničkim mjerama.
Zidovi od opeke moraju prije žbukanja biti čisti i mort u fugama udubljen tako da žbuka može primati. Prethodno je dobro da se zidovi navlaže, osobito kod cementnog morta. HRN B.C1.020 građevinski kreč HRN B.C1.010 pune opeke od gline HRN B.D1.013 fasadne pune opeke od gline HRN B.D1.014 šuplje fasadne opeke i blokovi HRN B.D1.015 šuplje opeke i blokovi HRN B.D8.011 metode ispitivanja opeke HRN U.M2.010 mort za zidanje HRN U.M2.012 mort za žbukanje HRN U.M3.244 hidroizolacioni materijal za topli postupak Sve nejasnoće u troškovniku ili nacrtima ponuđač je dužan riješiti sa projektantom prilikom formiranja cijene jer se zbog eventualnih nejasnoća ili manjkavosti dokumentacije neće priznavati formiranje novih cijena.
A/VI/1. | PREGRADNI ZIDOVI 10 i 12 i 15 cm
Dobava i doprema materijala i izrada pregradnih zidova zgrade, debljine zida 10, 12 i 15 cm Ytong blokova. Obrada oko rubova zida i spojeva s AB plohama u cijeni. Kod zidanja paziti na položaj instalacija.Površina zida mora biti ravna i zaglađena pripremljena za gletanje. U cijenu uključiti skelu i izradu vertikalnih i horizontalnih serklaža sukladno propisu za zidane konstrukcije. Obračun po m2 izvedenog zida
| Zid od YTONG blokova | m2 | 266.838 | 0 | 0
A/VI/2. | PREGRADNI ZIDOVI 20 cm
Dobava i doprema materijala i izrada pregradnih zidova zgrade, debljine zida 20 cm Ytong blokova. Obrada oko rubova zida i spojeva s AB plohama u cijeni. Kod zidanja paziti na položaj instalacija. Površina zida mora biti ravna i zaglađena pripremljena za gletanje. U cijenu uključiti skelu i izradu vertikalnih i horizontalnih serklaža sukladno propisu za zidane konstrukcije. Obračun po m3 izvedenog zida
| Zid od YTONG blokova | m2 | 22.464 | 0 | 0
A/VI/3. | IZRADA ŽBUKE UNUTARNJIH YTONG ZIDOVA
Dobava i ugradnja materijala i izrada žbuke za unutarnje YTONG zidove na podlozi od Ytong blokova. Žbukanje uključuje prethodnu obradu zidova, dobavu i ugradbu materijala od produžene vapneno cementne žbuke M5, Sve bridove izvesti oštrobridno. U cijenu uključiti radnu skelu i sav potrebni materijal. Obračun po m2 zaglađene žbuke, pripremljene za soboslikarske radove..
| Obračun po m2 | m2 | 702.16 | 0 | 0
A/VI/4. | IZRADA GRUBE I FINE ŽBUKE UNUTARNJIH ZIDOVA izvedenih od betona
Dobava i ugradnja materijala i izrada grube i fine žbuke unutarnjih zidova na podlozi od opeke s prethodnim prskanjem cementnim mlijekom ili primerom. Žbuka se izvodi produžnim mortom M5. Sve bridove izvesti oštrobridno. U cijenu uključiti radnu skelu i sav potrebni materijal. Obračun po m2 zaglađene žbuke, pripremljene za soboslikarske radove
| Obračun po m2 | m2 | 265.2 | 0 | 0
A/VI/5. | ZIDARSKA PRIPOMOĆ I OBRADA OKO BRAVARSKIH I STOLARSKIH STAVKI
Dobava i ugradnja materijala te zidarska obrada unutarnjih zidova oko bravarskih i stolarskih stavki. Žbuka se izvodi produžnim mortom M5. Sve bridove izvesti oštrobridno. U cijenu uključiti radnu skelu i sav potrebni materijal. Obračun po m2 zaglađene žbuke, pripremljene za soboslikarske radove
| Obračun po m2 | m2 | 120 | 0 | 0
A/VI/6. | CEMENTNA GLAZURA
| Izrada cementne glazure u sanitarijama i kuhinji debljine 4-5 cm, armirane mrežom Q69 i mikro vlaknima za glazure. Glazura se izvodi kao podloga za postavljanje hidroizolacije, te završne obloge od keramičkih pločica ili kamenih ploča. Obračun po m2 izvedene i zaglađene glazure. | m2 | 126 | 0 | 0
A/VI/7. | HOLKER
| Dobava materijala te izrada holkera stigomal mortom. Stigomal se sastoji od aditiva koji spriječavaju upijanje vode i adtiva koji povećavaju ljepljivost morta na betonsku podlogu. Nanosi se zidarskom žlicom, gladilicom ili strojno.Obračun po m´ | m | 292 | 0 | 0
A/VI/8. | VERTIKALNA IZOLACIJA POLIMER CEMENTNIM PREMAZOM
| Izrada vertikalne hidroizolacije zida i poda sanitarnih prostora - tuševi, jame za podiznu platformu, i ostalih šahtova gdje je potrebno polimer cementnim elastičnim premazom. Izrada obuhvaća: -vlaženje pripremljene površine zida četkom ili prskalicom; -priprema materijala prema uputama proizvođača materijala; -nanošenje polimer cementnog premaza četkom u tri sloja s razmakom među slojevima 10÷24sata; -njegovanje nanešenog materijala vodenom maglicom. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. U cijenu uključiti kompletan sistem hidroizolacije (armiranje s staklenom mrežicom), koji obuhvaća i prijelaze pod-zid, brtvljenje oko instalacija i slično. (Napomena: podizanje hidroizolacije na visinu do 2 m) | m2 | 252 | 0 | 0
A/VI | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## IZ
Redni broj |  | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  |  | mjera | količina | cijena
A/VII |  | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu svake pojedine stavke uključeno: -dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe. - sve potrebne radove, predradnje na pripremi podloge i materijal. Sve prema uputama proizvođača (hladni premazi, impregniranja, čišćenja).
OPĆI UVIJETI
Prilikom izvođenja izolaterskih radova treba se pridržavati svih postojećih propisa i standarda među ostalima - pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu - pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovo dične hidroizolacije krovova i terasa. Upotrijebljeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati HRN - ekspandirani polistiren HRN EN 13163 - mineralna vuna HRN EN 13162 - ekstrudirana polistirenska pjena HRN EN 13164
Podloga za postavu hidroizolacije mora biti suha, čvrsta, ravna bez šupljina i udubljenja, ispupčenja i u određenom nagibu prema odvodnim vodama, koji ne smije biti manji od 0.5%,te mora biti otporna prema djelovanju temperature.Za lakše prijanjanje izolacije na podlogu treba je premazati hladnim bitumenskim premazom, koji se ne računa u slojeve izolacije. Ukoliko se ljepenke ili folija lijepe po cijeloj površini, preklopi su minimalne širine do 10 cm sa obostranim lijepljenim slojem vrućom izolacionom masom. Kod radova sa masom ili Al- folijom radi velikog koeicijenta rastezanja polažu se u kratkim dužinama 3-5 m. Izolacija mora biti zaštićena od djelovanja sunčevih zraka. Svi prodori na ravnom krovu (ventilacioni kanali, cijevi i sl.)moraju se osigurati od prodora vode neposrednim povezivanjem sa hidroizolacijom ili preko opšava od lima čija širinamora biti min. 20 cm. Kod vertikalne izolacije zidova preklopi izolacione trake moraju biti min. 15 cm obostrano lijepljeni.
Kod horizontalne izolacije (podzemnih voda) preklopi su 10 cm.Svi radovi sa odabranim materijalima moraju se izvesti prema propisima i uputama proizvođača materijala. Jedinična cijena sadrži sve troškove izvedbe do gotovosti radova uključujući propisane garancije za kvalitet radova u ugovorenom roku. Izmjera i obračun radova vrši se prema jediničnim mjerama i ugovorenoj cijeni radova iz ovog troškovnika.
NAPOMENA: Izolaterski radovi bez obzira na vrstu materijala, izvode se u paketu pojedinih kompozicija slojeva podova, stropova i zidova,a sve prema elaboratu fizike zgrade i označenim slojevima u presjecima. Svaka stavka podrazumijeva izradu, dobavu te dovođenje u uporabni oblik zaprimljeno po nadzornom organu. Dio slojeva koji su predviđeni u drugim stavkama troškovnika, posebno su označene (glazure, ab ploče i sl)
A/VII/1. |  | HIDROIZOLACIJA PODA PRIZEMLJA
Dobava i ugradnja hidroizolacije poda ispod XPS 50 d=5 cm , koja se sastoji od: -jedan hladni premaz bitumenskom emulzijom -dva dva sloja bitumenske trake za varenje GV-4 koje se plinskim plamenicima vare za podlogu i na preklopima, preko hidro izolacije se postavlja PE folija 0,02 cm. Hidroizolaciju postaviti vertikalno uz cokl 30 cm
|  | Obračun po m2. | m2 | 1217 | 0 | 0
A/VII/2. |  | HIDROIZOLACIJA NADTEMELJNOG ZIDA
|  | Dobava i ugradnja hidroizolacije nadtemeljnog zida, koja se sastoji od: -jedan hladni premaz bitumenskom emulzijom -jedan sloja bitumenske trake za varenje GV-4 koje se plinskim plamenicima vare za podlogu i na preklopima Hidroizolaciju spojiti sa izolacijom poda | m2 | 240 | 0 | 0
A/VII/3. |  | HIDROIZOLACIJA NADTEMELJNIH GREDA
Izvedba višeslojne vertikalne hidroizolacije nadtemeljnih greda prizemlja u tlu s hidroizolacijskim trakama od betonita. Hidroizolacija se izvodi na zaglađenu i suhu betonsku podlogu. Visina izolacije 1,00 m.
| - | hidroizolacija traka od bentonita BENTOFIX BFG-5000 debljine 6 mm.
|  | Obračun po m2 izvedene vertikalne hidroizolacije. | m2 | 547 | 0 | 0
A/VII/4. |  | KOMBIPOR
Dobava i postava KOMBIPOR ploča d=75 mm na zid između grijanog dijela objekat i proizvodnog prostora. Kombipor ploče pričvršćuju se prema ETICS pravilima s ljepilom i plastičnim tiplama, zaglađuju se s 2 sloja ljepila u koji se postavlja staklena mrežica kao armatura.
|  | Obračun po m2 postavljene izolacije s završnim premazom ljepila i staklenom mrežicom, sve pripremljeno za žbukanje. Kompletan rad i materijal | m2 | 250 | 0 | 0
A/VII/5. |  | TERMOIZOLACIJA TEMELJNE PLOČE PRIZEMLJA XPS 50-5 cm
Dobava i postava toplinske izolacije - ekstrudirna polistirenska pjena (XPS), debljina sloja 5,0 cm. Izvedba ispod mikroarmirane temeljne ploče prizemlja i na nadtemeljnoj gredi.
|  | Obračun po m2 postavljene izolacije. Kompletan rad i materijal | m2 | 1200 | 0 | 0
A/VII/6. |  | PE- FOLIJA
Dobava i postava sloja PE-folija debljine 0,20 mm kao zaštite termoizolacije poda za vrijeme izvedbe AB PLOČE. Eventualni spojevi folija moraju biti izvedeni vodonepropusno. Foliju je uza zidove potrebno uzdići tako, da štiti i rubne uzdignute trake polistirena, koje odvajaju plivajući pod od zidova i stupova. Izvedba na terasama i podovima kata, te na podovima stubišnih jezgri na svim etažama.
|  | Obračun po m2 postavljene folije. Kompletan rad i materijal. | m2 | 1200 | 0 | 0
A/VII/7. |  | IZOLATERSKI RADOVI
|  | Dobava i postava parne brane na bazi polietilena, d=0,20 mm ( μ=1.0100.000, LDPE). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid specijalnom trakom. Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo izolacije. Lijepljenje uračunato u stavku. | m2 | 1350 | 0 | 0
|  | Dobava i postava toplinske izolacije od mineralne vune, gustoće ≥ 150 kg/m3, debljine 200 mm prema proračunu građevinske fizike (klasa negorivosti A1, uporabljivost DIN 18165/1.). | m2 | 1297 | 0 | 0
Dobava i postava horizontalne hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d= 1,6 mm. Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501-1.Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (Jet-Stream, prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | Niži krov | m2 | 611 | 0 | 0
|  | Viši krov | m2 | 815 | 0 | 0
Dobava i postava vertikalne hidroizolacije (parapetni zid) iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d= 1,6 mm. Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501-1.Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane (Jet-Stream, prema Eurocodu1). Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | Niži krov (r.š. 35 cm) | m1 | 97 | 0 | 0
|  | Viši krov (r.š. 115 cm) | m1 | 116.4 | 0 | 0
|  | Dobava i montaža dvostrukih okomitih odzračnika na bazi tvrdog FPO-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim polietilenom (EFE), sa mogućnošću spajanja na parnu branu i na hidroizolaciju, promjera Ǿ110 i visine 500mm, tipa kao Sarnafil Control Pipe TPO Complete ili jednakovrijednog. Jedan na svakih 250 m2. Obračun po komadu ugrađenog elementa. | kom | 7 | 0 | 0
|  | Dobava i postava hidroizolacijske nearmirane membrane na bazi mekog PVC-a za izradu dodatnog ojačanja u kutovima i istakama detalja na već izvedenim membranama. | m2 | 50 | 0 | 0
A/VII |  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## TE
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
A/VIII | TESARSKI RADOVI
A/VIII/1 | FASADNA SKELA
Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele za izvedbu svih fasaderskih, bravarskih i limarskih radova. Skela mora biti izvedena u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, statičkom proračunu i projektu skele sa svim potrebnim ukrutama, vezanjem uz građevinu, zaštitnim ogradama, vertikalnim ljestvama i prilazima, podovima, te uzemljenjem na temeljni uzemljivač.
| Obračun po m2 vertikalne projekcije skele. | m2 | 600 | 0 | 0
A/VIII | UKUPNO TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
OK

## RAZ
Redni broj |  | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  |  | mjera | količina | cijena
A/IX |  | RAZNI RADOVI
A/IX/1 |  | ČIŠĆENJE OBJEKTA
Čišćenje objekta u toku gradnje, te završno čišćenje prije primopredaje. U ovoj stavci treba ponuditi kompletne troškove rada i materijala za čišćenje.
| a) | trokratno grubo čišćenje objekta u svim fazama građenja s odvozom šute i otpadaka, obračun po m2 korisne površine cijele građevine,
| b) | fino čišćenje i pranje svih keramičkih opločenja, podova od tapisona, svih sanitarnih uređaja, svih stakala, prozora, vrata i slično, obračun po m2 korisne površine stanova i stubišta.
|  |  | paušal | 1 | 0 | 0
A/IX |  | UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  | 0

## ČEL
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
A/X | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Količina dana u ovom troškovniku je aproksimativna, a točne količine će se odrediti na osnovi radioničke dokumentacije, Građevinske knjige, Privremenih situacija i Okončane situacije u prisutnosti nadzornog inženjera.
Jedinična cijena uključuje izradu radioničke dokumentacije od strane izvođača radova i potrebnu reviziju istih. Također uključuje i sav potreban osnovni i pomoćni spojni materijal, ispitivanje zavarenih spojeva, i ostale radove koji su potrebni pri izradi konstrukcije, sve radove na montaži čelične konstrukcije, izradu radnih platformi, skela za montažu, autodizalice, kran, geodetske kontrole montirane konstrukcije, kao i sve ostale radove i uređaje koji će se izvoditi i koristiti pri izradi i montaži čelične konstrukcije.
Obračun izvršiti prema Građevinskoj knjizi, Privremenim situacijama i Okončanoj situaciji u prisutnosti nadzornog inženjera.
A/X/1. | NOSAČI FASADE, KONSTRUKCIJA ZA RASHLADNE UREĐAJE, POŽARNE STEPENICE
Dobava materijala, izrada, doprema i montaža nosača fasade.
Čelična konstrukcija se izrađuje od vruće valjanih profila prema statičkom proračunu (HEA, IPE, UNP, i četvrtasti profili 150/100/8 i 100/100/7.1). Materijal za izradu čelične konstrukcije je S355. Elementi čelične konstrukcije se međusobno spajaju zavarivanjem (var I klase) i vijčanim spojevima. Vijčani spojevi se izvode VV vijcima prema normi DIN 6914 kvalitete 10.9 (komplet sadrži vijak, maticu i dvije podloške), odnosno vijcima prema normi DIN 7990 kvalitete 5.6 (komplet sadrži vijak, maticu i podlošku). AKZ se izvodi vručim pocinčavanjem ili bojanjem koje se sastoji od dva temeljna premaza i dva završna premaza lakom, ukupne debljine 120 µm. Boja prema RALU fasade
| UKUPNO procjenjeno | kg | 12000 | 0 | 0
A/X/2. | ČELIČNA HODNA PREŠANA REŠETKA
Dobava materijala, izrada, doprema i montaža čelične prešane rešetke poda za rashladne uređaje i požarne stepenice
| Čelična hodna rešetka se izrađuje od prešanih rešetki profila 35/2mm, prema statičkom proračunu. Materijal za izradu čelične konstrukcije je S355 (St37). AKZ se izvodi vručim pocinčavanjem, ukupne debljine 100 mm. Obračun po m2 dostavljene i postavljene čelične rešetke. | m2 | 80 | 0 | 0
A/X/3. | NOSAČI ULAZNOG PROSTORA
Dobava materijala, izrada, doprema i montaža nosača ulaznog prostora stubišta.
| Čelična konstrukcija se izrađuje od vruće valjanih profila prema statičkom proračunu. Materijal za izradu čelične konstrukcije je S235. Elementi čelične konstrukcije se međusobno spajaju zavarivanjem (var I klase) i vijčanim spojevima. Vijčani spojevi se izvode VV vijcima prema normi DIN 6914 kvalitete 10.9 (komplet sadrži vijak, maticu i dvije podloške), odnosno vijcima prema normi DIN 7990 kvalitete 5.6 (komplet sadrži vijak, maticu i podlošku). AKZ se izvodi vručim pocinčavanjem ili bojanjem koje se sastoji od dva temeljna premaza i dva završna premaza lakom, ukupne debljine 120 mm. Boja prema RALU fasade | kg | 700 | 0 | 0
A/X/4. | ČELIČNA NADSTREŠNICA
Dobava materijala, izrada, doprema i montaža čelične nadstrešnice.
Čelična nadstrešnica tlocrtnih dimenzija 18,80 × 2,00 na jugozapadnom pročelju izrađuje se od profila prema statičkom proračunu. Materijal za izradu konstrukcije je S235. Profili IPN180, HEA160 te CP88,9/3,6 mm.
| Ukupno procjenjeno | kg | 1500 | 0 | 0
A/X/6. | OGRADA STUBIŠTA
| Izrada i ugradnja ograde unutarnjeg dvokrakog stubišta od inox profila (cijevi ). Rukohvat ograde od profila promjera 50 mm, stupove od profila promjera 40 mm, te ispunu od 4 profila promjera 15 mm, postavljene paralelno sa rukohvatom. Obračun po m1 izvedene i ugrađene ograde. | m | 45 | 0 | 0
A/X/7. | PENJALICE ZA KRANSKU STAZU
Penjalice s leđobranima za remont krana ukupne visine 6,95 m. Penjalice se sastoje od:
a) 2 vertikalne čel. cijevi O 25 mm na 57,5 cm osnog razmaka;
b) prečki od čel. cijevi O 25 mm na osnom razmaku 30 cm (kom 23) + (9 kom klizni dio);
c) leđobrana visine 550 cm se izvodi od:
- obruča od čelika 50/10 mm, savijeno R=37 cm (8 kom);
- vertikalnih ukruta od plosnog čelika 40/10 mm (8 kom).
Svi spojevi vareni, svi varovi fino obrušeni. AKZ 2 naliča boje ukupno 80 mikrona
| h=6,95 m | kom | 2 | 0 | 0
A/X/8. | PENJALICE ZA NA KROV NIŽI
Penjalice s leđobranima za penjanje na krov ukupne visine 6,5 m. Penjalice se sastoje od:
a) 2 vertikalne čel. cijevi O 25 mm na 57,5 cm osnog razmaka;
b) prečki od čel. cijevi O 25 mm na osnom razmaku 30 cm (kom 23) + (9 kom klizni dio);
c) leđobrana visine 550 cm se izvodi od:
- obruča od čelika 50/10 mm, savijeno R=37 cm (8 kom);
- vertikalnih ukruta od plosnog čelika 40/10 mm (8 kom).
Svi spojevi vareni, svi varovi fino obrušeni. AKZ 2 naliča boje ukupno 80 mikrona
| h=6,5 m | kom | 1 | 0 | 0
A/X/9. | PENJALICE ZA NA KROV S NIŽEG NA VIŠI
Penjalice s leđobranima za penjanje na krov ukupne visine 5,0 m. Penjalice se sastoje od:
a) 2 vertikalne čel. cijevi O 25 mm na 57,5 cm osnog razmaka;
b) prečki od čel. cijevi O 25 mm na osnom razmaku 30 cm (kom 23) + (9 kom klizni dio);
c) leđobrana visine 550 cm se izvodi od:
- obruča od čelika 50/10 mm, savijeno R=37 cm (8 kom);
- vertikalnih ukruta od plosnog čelika 40/10 mm (8 kom).
Svi spojevi vareni, svi varovi fino obrušeni. AKZ 2 naliča boje ukupno 80 mikrona
| h=5,0 m | kom | 1 | 0 | 0
A/X/11. | ULAZNA VRATA KLIZNA ELEKTRIČNA
| Dobava izrada i ugradba, elektromotornih kliznih ulaznih vratiju za ulaz na parcelu, daljinski upravljanih, Vrata su izvedena od čeličnih profila, i nalaze se na vodilici ugrađenoj u betonsku gredu. Dužina vratiju 700 cm, visina 150 cm. AKZ vruće pocinčavanje t=100 mikrona. Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
A/X | UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0

## LIM
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B/I | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti svu skelu potrebnu za izvođenje radova, sve mjere osiguranja radnika i prolaznika, sva potrebna premještanja instalacija za potrebe izvođenja radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar materijala preostalog od radova i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor. Također u jediničnu cijenu uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja kod izvođenja radova, kao i čišćenje prostora po dovršetku radova, a sve do potpune gotovosti stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Prije pristupa izradi, izvođač je dužan pregledati kompletnu dokumentaciju te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti raspraviti s nadzornim inženjerom i projektantom. Posebnu pažnju treba obratiti na usklađenost rješenja i mjera vezanih za različite projektne cjeline (arhitektonski crteži, armirano betonska konstrukcija, čelična konstrukcija).
U cijeni uključena izrada radioničkih nacrta, koje je izvođač dužan prije početka radova dostaviti i dati na ovjeru projektanta.
Limarski radovi moraju biti izvedeni prema opisu u troškovniku i detaljima tamo gdje je to projektom predviđeno. Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde. HRN C.E4. 030 za olovni lim HRN C.D4. 020 za bakreni lim HRN C.C4. 020 za aluminijski lim Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija. Ako je opis stavke izvođača nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti pojašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornom službom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati na obračunu. Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke ukoliko je u stavci troškovnika tako označeno.
Izvođač je prije izrade limarije dužan uzeti sve izmjere u naravi a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove, gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornu službu, jer će se u protivnom popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova. U stavku uključeni i svi radovi kitanja, postava puzz lajsni i sl. Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevina izvođenje završnih radova u građevinarstvu. Jedinična cijena treba sadržavati: - uzimanje mjera na gradnji za izvedbu i obračun - sav materijal, uključivo pomoćni (putz lajsne, kit i sl.) - sav rad na gradnji i u radioni - korištenje manjih mašina i strojeva - transport materijala na gradilište, uskladištenje,te doprema na mjesto ugradbe - čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova - ugradba u zidove i sl. (obujmica, slivnika) - dobava i ugradba pakni, odnosno ugradba limarije upucavanjem - čišćenje i miniziranje željeznih dijelova
Ovi opći uvijeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
B/I/1. | VISOKOPROFILIRANI TRAPEZNI LIM - VIŠI DIO
Dobava i postavljanje krovnog pokrova - visokoprofiliranog, pocinčanog čeličnog lima (debljina cinka min 100 µm, čelik S320 GD), debljine lima d=0,88 mm, profilacija treba statički zadovoljiti raspon oslonaca. Postava na betonske nosače barem preko 2 polja. Nalijeganje na betonske nosače min 300 mm. U cijenu uračunat sav pričvrsni pribor po specifikaciji i tehničkim uputama isporučitelja (samourezni SL2-4.8*20 ). Obračun po m2 izvedenog krova.
| Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 760 | 0 | 0
B/I/2. | VISOKOPROFILIRANI TRAPEZNI LIM - NIŽI DIO 3x7,2m
Dobava i postavljanje krovnog pokrova - visokoprofiliranog, pocinčanog čeličnog lima (debljina cinka min 100 µm, čelik S320 GD), debljine lima d=0,88 mm, profilacija treba statički zadovoljiti raspon oslonaca. Postava na betonske nosače barem preko 2 polja. Nalijeganje na betonske nosače min 300 mm. U cijenu uračunat sav pričvrsni pribor po specifikaciji i tehničkim uputama isporučitelja (samourezni SL2-4.8*20 ). Obračun po m2 izvedenog krova.
| Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 421.2 | 0 | 0
B/I/3. | VISOKOPROFILIRANI TRAPEZNI LIM - NIŽI DIO polje uz viši dio 7,2 m
Dobava i postavljanje krovnog pokrova - visokoprofiliranog, pocinčanog čeličnog lima (debljina cinka min 100 µm, čelik S320 GD), profilacija treba statički zadovoljiti raspon oslonaca, debljine lima d=1,25 mm. Postava na betonske nosače barem preko 1 polja. Nalijeganje na betonske nosače min 300 mm. U cijenu uračunat sav pričvrsni pribor (samourezni SL2-4.8*20 ) po specifikaciji i tehničkim uputama isporučitelja. Obračun po m2 izvedenog krova.
| Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 140.4 | 0 | 0
B/I/4. | UNUTARNJA OBLOGA ATIKE
| Dobava i montaža nosivih ploča unutarnje strane atike za pričvršćivanje hidroizolacijske membrane vertikale atike. Obračun po dužnom metru izvedbene obloge atike. | m | 137.2 | 0 | 0
B/I/5. | ODVODNJA KROVNE VODE - PLUVIJA SISTEM
Dobava i montaža odvodnje vode na krovu Pluvia sistem, uključivo sav potrebni spojni i brtveni materijal te klinasti usmjerivači vode prema Pluvia odvodima. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
Napomena: bez Pluvia sifona, u cijeni samo usmjerivači
| Obračun po m. | m | 137 | 0 | 0
B/I/6. | FASADNI IZOLACIJSKI PANEL - horizontalna postava
Paneli d=15cm, pocinčani lim obostrano, ispuna mineralna vuna, u skladu sa EN10142 i EN 147 i obojen poliester bojom u tri sloja RALa po odabiru projektanta debljine nanosa poliestar boje 25my. Izolacijska kamena vuna razred A1, EN 13501-1 debljine d=15 cm.
| Obračun po m2 fasadnih ploha uključujući sve | m2 | 1550 | 0 | 0
potrebne opšave spojeva panela i spojni materijal
B/I/7. | DONJI POČETNI OPŠAV
| Dobava i montaža donjeg početnog opšava za horizontalnu postavu panela koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun po m1 prema stvarno izvedenim količinama. | m1 | 148 | 0 | 0
B/I/8. | TEMELJNI NOSAČ PANELA
| Dobava i montaža temeljnog nosača panela za horizontalnu postavu panela za debljinu panela 120mm sa svim spojnim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača (na svakih 50cm). Obračun po komadu prema stvarno izvedenim količinama. | kom | 305 | 0 | 0
B/I/9. | OPŠAV OKO OTVORA
| Dobava, izrada i montaža opšava oko otvora prema standardnim detaljima koji se izvode iz čeličnog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun po m1 prema stvarno izvedenim količinama. | m1 | 413 | 0 | 0
B/I/10. | OMEGA PROFILI
| Dobava i montaža omega profila za zatvaranje vertikalnog spoja horizontalne montaže panela prema standardnom detalju, boja prema RAL-u fasadnih panela uključivo sav spojni i brtveni materijal prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun po m1 prema stvarno izvedenim količinama. | m | 236 | 0 | 0
B/I/11. | KAPE ATIKE
| Dobava i montaža kape atike prema standardnom detalju, boja prema RAL-u fasadnih panela uključivo sav spojni i brtveni materijal prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m1 | 195.5 | 0 | 0
B/I/12. | OPŠAVI SPOJA SA VIŠIM DIJELOM I PRODORIMA
| Dobava i montaža opšava spoja sa višom halom z prema standardnom detalju, boja prema RAL-u fasadnih panela uključivo sav spojni i brtveni materijal prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m1 | 14.4 | 0 | 0
B/I/13. | OSTALI OPŠAVI PRODORA KROZ PANELE
| Dobava i montaža opšava prodora kroz panele prema standardnom detalju, boja prema RAL-u fasadnih panela uključivo sav spojni i brtveni materijal prema uputstvima i detaljima proizvođača. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | pauš | 1 | 0 | 0
B/I | UKUPNO LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## KER
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
B/II | KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVIJETI
Opločenje zidova Opločenje zidova vršiti tamo gdje je po projektu predviđeno. Upotrijebiti keramičke pločice I klase, u boji i veličini po izboru Pločice se na žbukani zid polažu ljepljenjem specijalnim ljepilom, a prema uputama proizvođača. Sve pločice trebaju biti iste boje i kvalitete, te posve ravne i ne smiju imati pukotine u glazuri. Prije početka radova keramičar je dužan upozoriti izvođača građevinskih radova za otklanjanje eventualnih grešaka u zidanju, jer naknadni popravci idu na teret izvođača keramičarskih radova.
Opločenje podova. Prije polaganja ploča potrebno je očistiti podlogu i ispitati njenu horizontalnost. Ukoliko se pod polaže u određenom padu potrebno je na to obratiti posebnu pažnju.Priprema morta sa horizontalnim i vertikalnim transportom morta, pločica i ostalog pomoćnog materijala do mjesta ugradbe, uključeno je u jediničnu cijenu. Podne ploče se polažu na cementni mort M-10. Debljina podloge je 2-3 cm što je ovisno o visini podloge, debljini ploče, nagibu poda i potrebnoj konačnoj ploča, jedna do druge ili sa fugama. Prilikom polaganja ploča visini poda. Polaganje se može vršiti direktnim spajanjem ploča, jedna do druge ili sa fugama. Prilikom polaganja ploča mora se često kontrolirati ravnina površine. Fuge moraju biti ravne i jednako široke.
Nakon završenog polaganja dio po dio površine prelijeva se cementnim mlijekom. Višak cementnog mlijeka koje je ostalo na pločicama obriše se vlažnom krpom, iza toga se vrši prema potrebi fugiranje pločica. Nakon završenih radova potrebno je pod zaštititi od eventualnih prijevremenih opterećenja dok cementni mort ne otvrdne. Obračun opločenja vrši se po m2 razvijene površine ne stvarno izvršenog opločenja. Jedinična cijena mora sadržavati: - sav potrebni rad - sav potreban materijal, uključujući i vezni - transportne troškove - svu zidarsku pripomoć kod ugradbe i dr. - čišćenje prostorija po završenom radu sa uklanjanjem šute i otpadaka - popravak štete učinjene svojim ili tuđim radom pri radu iz nepažnje
B/II/1 | OPLOČENJE PODOVA VJETROBRANA, HODNIKA I STUBIŠTA GRESS PLOČICAMA
Dobava, materijala i opločenje podova hodnika i stubišta gress pločicama, protuklizne, površine obrade mat. Pločice se polažu ljepljenjem dvokomponetnim ljepilom na jaku betonsku podlogu, a fugiraju se vodootpornom masom za fugiranje. Obračun po m2 tlocrtne površine, u cijenu uračunati i sokle.
| Obračun po m2. | m2 | 419 | 0 | 0
B/II/2 | OPLOČENJE ZIDOVA SANITARNIH ČVOROVA, GARDEROBE, ČAJNIH KUHINJA I SPREMIŠTA
Dobava, materijala i opločenje zidova sanitarnih čvorova i garderobe do visine 200 cm boje i kvalitete po izboru projektanata, površine obrade mat. Pločice se postavljaju ljepljenjem dvokomponetnim ljepilom na zid, a fugiraju se vodootpornom masom za fugiranje.
| Obračun po m2. | m2 | 348 | 0 | 0
B/II/3 | OPLOČENJE PODOVA SANITARNIH ČVOROVA, GARDEROBE, ČAJNIH KUHINJA I SPREMIŠTA GRESS PLOČICAMA
Dobava, materijala i opločenje podova sanitarnih čvorova i garderobe gress protukliznim pločicama, boje i kvalitete po izboru projektanata, površine obrade mat. Pločice se postavljaju ljepljenjem dvokomponetnim ljepilom, a fugiraju se vodootpornom i elastičnom masom za fugiranje.
| Obračun po m2. | m2 | 91 | 0 | 0
B/II/4 | IZRADA SOKLA
Dobava, materijala i izrada sokla u prostorijama koje su ožbukane visine 10 cm mljevenog granita ,površine obrade mat. Pločice se postavljaju ljepljenjem dvokomponetnim ljepilom na zid, a fugiraju se vodootpornom masom za fugiranje.
| Obračun po m | m | 300 | 0 | 0
B/II | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## BRA
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
B/III | BRAVARSKI RADOVI
NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti svu skelu potrebnu za izvođenje radova, sve mjere osiguranja radnika i prolaznika, sva potrebna premještanja instalacija za potrebe izvođenja radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar materijala preostalog od radova i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor. Također u jediničnu cijenu uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja kod izvođenja radova, kao i čišćenje prostora po dovršetku radova, a sve do potpune gotovosti stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Prije pristupa izradi, izvođač je dužan pregledati kompletnu dokumentaciju te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti raspraviti s nadzornim inženjerom i projektantom. Posebnu pažnju treba obratiti na usklađenost rješenja i mjera vezanih za različite projektne cjeline (arhitektonski crteži, armirano betonska konstrukcija, čelična konstrukcija).
NAPOMENA: Prije ugradbe bravarske stavke dimenzije građ. otvora provjeriti na licu mjesta. Svi limovi, paneli i profili, za aluminijsku i vatrootpornu bravariju, plastificirani RAL po odabiru projektanta.
B/III/1. | ULAZNA VRATA
Fasadna staklena dvokrilna zaokretna vrata u građ. otvoru vel. 180/220 cm. Ugradba u staklenu stijenu u prizemlju ulazni dio. Uključivo obradu spoja sa susjednim fasadnim plohama. Kompletno sa standardnim okovom, brtvljenjem i pokrovnim letvicama. Izvesti po shemi st.3
| Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
B/III/2. | SEKCIJSKA ROLO VRATA VEL. 360/420 cm St.6
Fasadna sekcijska rolo vrata prizemlja za ulaz u halu izrađena od punjenih panela s dodatnim jednokrilnim ugrađenim vratima, za građ. otvor vel. 360/420 cm. Kutija za namatanje ugrađena iznad stropa. Vodilice visine 420 cm. Mogućnost ručnog upravljanja i blokiranja u slučaju pružanja otpora. Osnovna konstrukcija obuhvaćena čel. radovima (rubni vertikalni čel. stupovi). Stavka uključuje i svu dodatnu potrebnu čel. potkonstrukciju za prihvaćanje vodilica, ugradbu motora, stopiranje rolo krila i ostalo te sav potrebni okov, brtvljenje i opšavne limove. Izvesti prema shemi bravarije 6. Obračun po komadu ugrađenih vratiju.
| Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
B/III/2a. | SEKCIJSKA ROLO VRATA VEL. 400/420 cm St.4.
Fasadna sekcijska rolo vrata prizemlja za ulaz u halu izrađena od punjenih panela s dodatnim jednokrilnim ugrađenim vratima za evakuaciju, za građ. otvor vel. 400/420 cm. Kutija za namatanje ugrađena iznad stropa. Vodilice visine 420 cm. Mogućnost ručnog upravljanja i blokiranja u slučaju pružanja otpora. Osnovna konstrukcija obuhvaćena čel. radovima (rubni vertikalni čel. stupovi). Stavka uključuje i svu dodatnu potrebnu čel. potkonstrukciju za prihvaćanje vodilica, ugradbu motora, stopiranje rolo krila i ostalo te sav potrebni okov, brtvljenje i opšavne limove. Izvesti prema shemi bravarije stavka 4. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
B/III/3. | SEKCIJSKA ROLO VRATA VEL. 240/240 cm
Fasadna sekcijska rolo vrata na II katu kod podizne platforme s senzorom za prihvat platforme, izrađena od punjenih panela, za građ. otvor vel. 240/240 cm. Kutija za namatanje ugrađena iznad spuštenog stropa. Vodilice visine 240 cm. Mogućnost ručnog upravljanja i blokiranja u slučaju pružanja otpora. Osnovna konstrukcija obuhvaćena čel. radovima (rubni vertikalni čel. stupovi). Stavka uključuje i svu dodatnu potrebnu čel. potkonstrukciju za prihvaćanje vodilica, ugradbu motora, stopiranje rolo krila i ostalo te sav potrebni okov, brtvljenje i opšavne limove. Izvesti prema shemi bravarije
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
B/III/4. | SEKCIJSKA ROLO VRATA VEL. 600/420 cm
Fasadna sekcijska rolo vrata prizemlja za ulaz u halu izrađena od punjenih panela, za građ. otvor vel. 600/420 cm. Kutija za namatanje ugrađena iznad spuštenog stropa. Vodilice visine 420 cm. Mogućnost ručnog upravljanja i blokiranja u slučaju pružanja otpora. Osnovna konstrukcija obuhvaćena čel. radovima (rubni vertikalni čel. stupovi). Stavka uključuje i svu dodatnu potrebnu čel. potkonstrukciju za prihvaćanje vodilica, ugradbu motora, stopiranje rolo krila i ostalo te sav potrebni okov, brtvljenje i opšavne limove. Izvesti prema shemi bravarije
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
B/III/5. | UNUTARNJA PVC ROLO VRATA VEL. 600/420 cm
Unutarnja pvc rolo vrata prizemlja za ulaz u I dio objekta, izrađena od pvc tkanine, za građ. otvor vel. 600/420 cm. Kutija za namatanje ugrađena iznad spuštenog stropa. Vodilice visine 420 cm. Mogućnost ručnog upravljanja i blokiranja u slučaju pružanja otpora. Osnovna konstrukcija obuhvaćena čel. radovima (rubni vertikalni čel. stupovi). Stavka uključuje i svu dodatnu potrebnu čel. potkonstrukciju za prihvaćanje vodilica, ugradbu motora, stopiranje rolo krila i ostalo te sav potrebni okov, brtvljenje i opšavne limove. Izvesti prema shemi bravarije
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
B/III/6. | UNUTARNJA PVC ROLO VRATA VEL. 360/420 cm
Unutarnja pvc rolo vrata prizemlja za ulaz u I dio objekta, izrađena od pvc tkanine, za građ. otvor vel. 360/420 cm. Kutija za namatanje ugrađena iznad spuštenog stropa. Vodilice visine 420 cm. Mogućnost ručnog upravljanja i blokiranja u slučaju pružanja otpora. Osnovna konstrukcija obuhvaćena čel. radovima (rubni vertikalni čel. stupovi). Stavka uključuje i svu dodatnu potrebnu čel. potkonstrukciju za prihvaćanje vodilica, ugradbu motora, stopiranje rolo krila i ostalo te sav potrebni okov, brtvljenje i opšavne limove. Izvesti prema shemi bravarije
| Obračun po komadu. | kom | 2 | 0 | 0
B/III/7. | ALUMINIJSKA VRATA 90/215 - PANIK IZLAZ PRIZEMLJE st 1.
| Dobava, izrada i ugradba aluminijskih punih vratiju s profolima za prekid toplinskog mosta, ugrađuju se u čeličnu potkonstrukciju i sendvič panele d=15 cm. toplinski koeficijent min K=1,3 W/m2, dimenzije vrata 90/215cm. Ugradba u fasadni izo panel deb. 15 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem i bravom s panik letvom i oznakom IZLAZ. U boji fasadnog panela. Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih vrata St.1 | kom | 3 | 0 | 0
B/III/8. | ALUMINIJSKA VRATA 90/240 - PANIK IZLAZ II KAT st 1A.
| Dobava, izrada i ugradba aluminijskih punih vrata s profolima za prekid toplinskog mosta, ugrađuju se u čeličnu potkonstrukciju i sendvič panele d=15 cm. toplinski koeficijent min K=1,3 W/m2, dimenzije vrata 90/240cm. Ugradba u fasadni izo panel deb. 15 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem i bravom s panik letvom i oznakom IZLAZ. U boji fasadnog panela. Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih vratiju St.1A | kom | 1 | 0 | 0
B/III/9. | ALUMINIJSKA DVOKRILNA VRATA 170/215 - IZLAZ PRIZEMLJE st 2.
| Dobava, izrada i ugradba dvokrilnih aluminijskih vrata sa staklenim otvorom 2x60/100 (izo staklo K=1,3 W/m2) s profolima za prekid toplinskog mosta, ugrađuju se u čeličnu konstrukciju i sendvič panele d=15 cm. toplinski koeficijent min K=1,3 W/m2, dimenzije vrata 170/215cm. Ugradba u fasadni izo panel deb. 15 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem i bravom s panik letvom i oznakom IZLAZ. U boji fasadnog panela. S unutarnje strane staklenih prozora izvesti aluminijsku žaluzinu s montažom ispred prozora. Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih vrata St.2. | kom | 1 | 0 | 0
B/III/10. | ALUMINIJSKA DVOKRILNA VRATA 170/215 - PANIK IZLAZ PRIZEMLJE st 2A.
| Dobava, izrada i ugradba dvokrilnih aluminijskih vratiju s staklenim otvorom 2x60/100 (izo staklo K=1,3 W/m2) s profolima za prekid toplinskog mosta, ugrađuju se u betonsku konstrukciju i sendvič panele d=15 cm. toplinski koeficijent min K=1,3 W/m2, dimenzije vrata 170/215cm. Ugradba u fasadni izo panel deb. 15 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem i bravom s panik letvom i oznakom IZLAZ. U boji fasadnog panela. Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih vrata St.2A. | kom | 1 | 0 | 0
B/III/11. | AL PROZORI 4x70/110 - stavka 7.
| Dobava, izrada i ugradba četverokrilnog otklopnog zaokretnog prozora (izo staklo K=1,1 W/m2) s alu profolima za prekid toplinskog mosta, koji se sastoji od četiri otklopna zaokretna krila. Ugradba u čeličnu konstrukciju i fasadni izo panel deb. 15 cm. u otvor dim.4x70/110 cm. S unutarnje strane staklenih prozora izvesti aluminijsku žaluzinu s montažom ispred prozora. U stavci uključivo unutarnja i vanjska aluminijska klupčica širine cca 5-13 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem U boji fasadnog panela.Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih prozora St.7. | kom | 19 | 0 | 0
B/III/12. | AL PROZORI 115/170 - stavka 8.
| Dobava, izrada i ugradba jednokrilnog otklopnog zaokretnog prozora (izo staklo K=1,1 W/m2) s alu profolima za prekid toplinskog mosta, koji se sastoji od jednog otklopna zaokretna krila. Ugradba u čeličnu konstrukciju i fasadni izo panel deb. 15 cm. u otvor dim. 115/170 cm. S unutarnje strane staklenih prozora izvesti aluminijsku žaluzinu s montažom ispred prozora. U stavci uključivo unutarnja i vanjska aluminijska klupčica širine cca 5-13 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem U boji fasadnog panela.Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih prozora St.8. | kom | 10 | 0 | 0
B/III/13. | AL PROZORI 115/162 - stavka 8A.
| Dobava, izrada i ugradba jednokrilnog otklopnog zaokretnog prozora (izo staklo K=1,1 W/m2) s alu profolima za prekid toplinskog mosta, koji se sastoji od jednog otklopna zaokretna krila. Ugradba u čeličnu konstrukciju i fasadni izo panel deb. 15 cm. u otvor dim. 115/162 cm. S unutarnje strane staklenih prozora izvesti aluminijsku žaluzinu s montažom ispred prozora. U stavci uključivo unutarnja i vanjska aluminijska klupčica širine cca 5-13 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem U boji fasadnog panela.Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih prozora St.8A. | kom | 4 | 0 | 0
B/III/14. | AL PROZORI ČETVEROKRILNI 2x60/2x120 KAT stavka 8B.
| Dobava, izrada i ugradba četverokrilnog otklopnog zaokretnog prozora (izo staklo K=1,1 W/m2) s alu profolima za prekid toplinskog mosta, koji se sastoji od četiri otklopna zaokretna krila. Ugradba u betonsku konstrukciju i fasadni izo panel deb. 15 cm. u otvor dim. 2x60/2x120 cm. S unutarnje strane staklenih prozora izvesti aluminijsku žaluzinu s montažom ispred prozora. U stavci uključivo unutarnja i vanjska aluminijska klupčica širine cca 5-13 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem U boji fasadnog panela.Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih prozora St.8B. | kom | 2 | 0 | 0
B/III/15. | AL PROZORI ČETVEROKRILNI 2x60/2x120 (II KAT) S MEHANIZMOM ZA OTVARANJE (prozor za odimljavanje) stavka 8B-1.
| Dobava, izrada i ugradba četverokrilnog otklopnog zaokretnog prozora koji služi i kao prozor za odimljavanje (izo staklo K=1,1 W/m2) s alu profolima za prekid toplinskog mosta, koji se sastoji od četiri otklopna zaokretna krila. Ugradba u betonsku konstrukciju i fasadni izo panel deb. 15 cm. u otvor dim. 2x60/2x120 cm. S unutarnje strane staklenih prozora izvesti aluminijsku žaluzinu s montažom ispred prozora. U stavci uključivo unutarnja i vanjska aluminijska klupčica širine cca 5-13 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem i uređajem za otvaranje u slučaju požara (vezano na senzor i vatrodojavnu centralu). U boji fasadnog panela.Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih prozora St.8B-1. | kom | 2 | 0 | 0
B/III/16. | AL PROZORI DVOKRILNI 2x115/170 KAT stavka 9.
| Dobava, izrada i ugradba dvokrilnog otklopnog zaokretnog prozora (izo staklo K=1,1 W/m2) s alu profolima za prekid toplinskog mosta, koji se sastoji od dva otklopna zaokretna krila. Ugradba u čeličnu konstrukciju i fasadni izo panel deb. 15 cm. u otvor dim. 2x115/170 cm. S unutarnje strane staklenih prozora izvesti aluminijsku žaluzinu s montažom ispred prozora. U stavci uključivo unutarnja i vanjska aluminijska klupčica širine cca 5-13 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem U boji fasadnog panela.Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih prozora St.9. | kom | 6 | 0 | 0
B/III/17. | AL PROZORI DVOKRILNI 2x115/162 (II KAT) stavka 9A.
| Dobava, izrada i ugradba dvokrilnog otklopnog zaokretnog prozora (izo staklo K=1,1 W/m2) s alu profolima za prekid toplinskog mosta, koji se sastoji od dva otklopna zaokretna krila. Ugradba u čeličnu konstrukciju i fasadni izo panel deb. 15 cm. u otvor dim. 2x115/162 cm. S unutarnje strane staklenih prozora izvesti aluminijsku žaluzinu s montažom ispred prozora. U stavci uključivo unutarnja i vanjska aluminijska klupčica širine cca 5-13 cm. Kompletno s opšavom, okovom, brtvljenjem U boji fasadnog panela.Izvesti prema shemi alu bravarije. Obračun po komadu ugrađenih prozora St.9A. | kom | 6 | 0 | 0
B/III | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## PP
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
B/IV | PP BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Uz poštivanje svih HRN normi koje se odnose na ove radove, stavka podrazumijeva:
Izradu, dopremu, montažu te dovođenje u uporabni oblik, zaprimljeno po nadzornom organu. To znači da su u stavci i sve popratne radnje i materijali (sitni materijal, prijevozi utovari, istovari, eventualno privremeno uskladištenje radne ili fasadne skele, podupiranja i sve ostalo što je potrebno za kompletiranje iste.
Isto tako potrebno je imati i zakonom sve propisane ateste, što znači da je prije davanja ponude potrebno detalje, materijal, okov, površinsku obradu i ostalo dogovoriti s projektantom te od istog (uz investitora) dobiti suglasnost.
UNUTRAŠNJA VRATA: Općenito: Vrata se sastoje od štoka i vratnog krila s kompletnim okovom za otvaranje i zaključavanje. Štok se izrađuje u cijeloj širini gotovo obrađenog zida u kojeg se ugrađuju. ("FUTER ŠTOK"). Osnovni materijal za izradu štoka je medijapan, iverica ili panel ploče. Širine štokova naznačene su u stavci. Završna obrada štoka je furnir od vrste drveta naznačenog u svakoj pojedinoj stavci. Obrada vanjskog lica izvodi se bajcanjem u ton po želji projektanta i lakiranjem mat lakom. Lakiranje i bajcanje isključivo se rade špricanjem. Štok je opremljen brtvenim gumama, sve u standardnoj izvedbi utora i falceva. Okov mora biti kvalitetan i odgovarati normama. Kvake i maske na vratima u dogovoru s projektantom ili iz opisa stavke. Vratno krilo se izrađuje na podkonstrukciji od drvenog roštilja preko kojeg se lijepi ploče debljine 5 mm. Završna obrada je bajcani i lakirani furnir od vrste drveta koja je naznačena u svakoj pojedinoj stavci. Furnir kojim se furnira mora biti probran, bez kvrga i ujednačene strukture.
Smjer polaganja furnira i uzorak odobrit će projektant prije početka izrade vrata. Obavezno je furniranje i čela vratnog krila. Ukoliko je stavkom predviđeno ostakljenje vratnog krila ili izrada nadsvjetla onda je u jediničnoj cijeni stavke uključeno i ostakljenje s naznačenom vrstom i dimenzijama stakla. Svu stolariju izvesti prema shemama i detaljima. Mjere obavezno kontrolirati u naravi. U jedinične cijene je uključena izrada kompletne stavke s ostakljenjem (što uključuje i sav potreban materijal), transport do mjesta ugradnje, ugradnja sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima za brtvljenje i pokrivnim profilima.
B/IV/2. | UNUTARNJA JEDNOKRILNA PP VRATA EI-30 dimenzija 90/200
Dobava i ugradba punih unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vatrootpornih vrata u građ. otvoru vel. 100/205 cm. Ugradba u AB zid deb. 20. Izvesti obostrano obložena plastificiranim čel. limom s odgovarajućom vatrootpornom ispunom. Tražena vatrootpornost je 30 minuta (EI-30) (HRN EN 13501). Okov uključuje cilinder bravu s antipanik funkcijom "B", HRN EN 1125, nadgradni hidraulični zatvarač s gornje strane, redosljednik zatvaranja. Otvaranje u smjeru evakuacije; Vrata opremiti s hidrauličkim mehanizmom za samozatvaranje (pumpom). Površinska zaštita lakiranjem odgovarajućom atestiranim lakom prema RAL-u 9006. Svu potrebnu potkonstrukciju uključiti u cijenu. Građevinska dimenzija otvora 100,0 x 205,0 cm Izvesti po shemi vatrootporne bravarije stavka 11
|  | kom | 8 | 0 | 0
B/IV/3. | UNUTARNJA JEDNOKRILNA PP VRATA EI-30 dimenzija 90/200
| Dobava i ugradba punih unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vatrootpornih vrata u prizemlju objekta, u građ. otvoru vel. 100/205 cm. Ugradba u AB zid deb. 20. Izvesti obostrano obložena plastificiranim čel. limom s odgovarajućom vatrootpornom ispunom. Tražena vatrootpornost je 30 minuta (EI-30) (HRN EN 13501). Okov uključuje cilinder bravu s antipanik funkcijom "B", HRN EN 1125, nadgradni hidraulični zatvarač s gornje strane, redosljednik zatvaranja. Otvaranje u smjeru evakuacije; Vrata opremiti s hidrauličkim mehanizmom za samozatvaranje (pumpom) za primjenu kada nema požara, u slučaju požara vrata moraju biti spojena na centralu i dimni javljač koji automatski otvara i drži vrata otvorenim. Površinska zaštita lakiranjem odgovarajućom atestiranim lakom prema RAL-u 9006. Svu potrebnu potkonstrukciju uključiti u cijenu. Građevinska dimenzija otvora 100,0 x 205,0 cm Izvesti po shemi vatrootporne bravarije stavka 11a | kom | 1 | 0 | 0
B/IV/4. | UNUTARNJA JEDNOKRILNA PP VRATA EI-60 dimenzija 90/200
| Dobava i ugradba punih unutarnjih jednokrilnih zaokretnih vatrootpornih vrata u građ. otvoru vel. 100/205 cm. Ugradba u AB zid deb. 20. Izvesti obostrano obložena plastificiranim čel. limom s odgovarajućom vatrootpornom ispunom. Tražena vatrootpornost je 60 minuta (EI-60) (HRN EN 13501). Okov uključuje cilinder bravu s antipanik funkcijom "B", HRN EN 1125, nadgradni hidraulični zatvarač s gornje strane, redosljednik zatvaranja. Otvaranje u smjeru evakuacije; Vrata opremiti s hidrauličkim mehanizmom za samozatvaranje (pumpom). Površinska zaštita lakiranjem odgovarajućom atestiranim lakom prema RAL-u 9006. Svu potrebnu potkonstrukciju uključiti u cijenu. Građevinska dimenzija otvora 100,0 x 205,0 cm Izvesti po shemi vatrootporne bravarije stavka 11b | kom | 1 | 0 | 0
B/IV | UKUPNO PP BRAVARIJA: |  |  |  | 0

## STO
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
B/V | STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
U sastavu pojedine stavke su i svi ostali radovi koji su neposredno ili posredno vezani za istu, kao staklarski, limarski, bravarski, ličilački ili druga vrsta površinske obrade. Uz postizanje svih HRN koje se odnose na ove radove, stavka podrazumijeva: Izradu, dopremu, montažu te dovođenje u uporabni oblik, zaprimljeno po nadzornom organu. To znači da su u stavci i svi potrebni elementi kao što su unutarnja i vanjska prozorska klupčica, te sve špalete, popratne radnje i materijali (sitni spojni materijal, prijevozi, utovari, istovari, eventualno privremeno skladištenje, radne ili fasadne skele, podupiranja i sve ostalo što je potrebno za kompletiranje iste). Isto tako potrebno je imati i zakonom sve propisane ateste, te iste prezentirati na tehničkom pregledu. Što znači da je prije davanja ponude potrebno detalje, materijal, okov, površinsku obradu i ostalo dogovoriti s projektantom te od istog (uz investitora) dobiti suglasnost. Prilog ovom troškovniku čine sheme i detalji, a lokacija pojedine stavke označena je u izvedbenim projektima – tlocrti i fasade.
B/V/1. | JEDNOKRILNA VRATA - 65/200 st 14.
| Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata s rešetkom za ventilaciju, svijetli otvor 65/200 cm, u građ. otvoru vel. 75/205 cm. Ugradba u knauf zid deb. 10 cm. Dovratnik je metalni tipski Knauf, bojan poliuretanskom bojom po izboru projektanta, a krilo je furnir-bukva. Završna obrada vratnog krila trostruki nalič lazurnom bojom po izboru projektanta. Uključivo standardni okov i pokrovne letvice. Izvesti po shemi stolarije. | kom | 15 | 0 | 0
B/V/2. | JEDNOKRILNA VRATA 90/200 st.12
| Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata, svijetlog otvora 90/200 cm, u građ. otvoru vel. 100/205 cm. Ugradba u zid od gips-kartona deb. 10 cm ili deblji. Dovratnik je metalni tipski Knauf bojan poliuretanskom bojom po izboru projektanta, a krilo je furnir-bukva. Završna obrada vratnog krila trostruki nalič lazurnom bojom po izboru projektanta. Uključivo standardni okov i pokrovne letvice. Izvesti po shemi stolarije | kom | 15 | 0 | 0
B/V/3. | JEDNOKRILNA VRATA 80/200 st.13
| Unutarnja puna jednokrilna zaokretna vrata, svijetlog otvora 80/200 cm, u građ. otvoru vel. 90/205 cm. Ugradba u zid deb. 10 cm. Dovratnik je metalni tipski Knauf bojan poliuretanskom bojom po izboru projektanta, a krilo je furnir-bukva. Završna obrada vratnog krila trostruki nalič lazurnom bojom po izboru projektanta. Uključivo standardni okov i pokrovne letvice. Izvesti po shemi stolarije | kom | 5 | 0 | 0
LIJEVA
B/V/4. | DVOKRILNA VRATA 200/200 st.17
| Unutarnja puna dvokrilna zaokretna vrata, svijetlog otvora 200/200 cm, u građ. otvoru vel. 205/205 cm. Ugradba u zid deb. 20 cm. Dovratnik je metalni tipski Knauf bojan poliuretanskom bojom po izboru projektanta, a krilo je furnir-bukva. Završna obrada vratnog krila trostruki nalič lazurnom bojom po izboru projektanta. Uključivo standardni okov i pokrovne letvice. Izvesti po shemi stolarije. | kom | 1 | 0 | 0
B/VI/5. | PREGRADNE STIJENE U SANITARNIM ČVOROVIMA
Doprema i ugradnja pregradnih stijena u sanitarnim čvorovima, debljine 10,0 cm, visine 2,00 m sa jednokrilnim vratima 65/200 cm, od PVC-stolarije. Izvesti po shemi stolarije u prizemlju, 1. i 2. katu.
|  | kom | 8 | 0 | 0
B/VI/6. | PVC PREGRADA U SANITARNIM ČVOROVIMA IZMEĐU PISOARA I UMIVAONIKA
| Doprema i ugradnja PVC pregrade u aluminijskom okviru u sanitarnim čvorovima, debljine 1,0 cm, visine 1,00 m, širine 60 cm, od PVC-stolarije. Izvesti po shemi. | kom | 4 | 0 | 0
B/VI/7. | UNUTARNJA STAKLENA PREGRADA S DVOKRILNIM VRATIMA PREMA IZLOŽBENOM PROSTORU stavka 10.
| Doprema i ugradnja unutarnje staklene pregrade 490/300 cm u aluminijskom okviru s ugrađenim dvokrilnim staklenim vratima 200/215 cm koja se mogu otvarati za 180 stupnjeva. Izvesti po shemi. Komplet sa svim brtvama, okovom i bravama, do potpune funkcionalnosti. | kom | 1 | 0 | 0
B/VI/8. | VANJSKA STAKLENA PREGRADA S DVOKRILNIM VRATIMA NA ULAZU U OBJEKT stavka 3.
| Dobava i ugradnja staklene bezokvirne stijene 425/310 cm s ugrađenim mimokretnim dvokrilnim vratima 200/215 cm (otvaranje za 180 st), Staklo je sigurnosno kaljeno, laminirano. Stukturalno kontinuiranu staklenu stijenu sa termo izolacijskim staklom minimalno K 1,3 W/m2, zvucne izolacije do 47 db, protuprovalna zastita Wk2. Komplet sa svim brtvama, prekidom toplinskog mosta, čeličnom potkonstrukcijom i panik bravama s letvom, do potpune funkcionalnosti. Ugraditi senzore i motore za automatsko otvaranje i aluminijsku žaluzinu s montažom s unutarnje strane stakla. Prema shemi 3. | kom | 1 | 0 | 0
B/VI/9. | UNUTARNJA STAKLENA PREGRADA S DVOKRILNIM VRATIMA ULAZ - VJETROBRAN stavka 3a.
| Dobava i ugradnja staklene bezokvirne stijene 600/310 cm s ugrađenim mimokretnim dvokrilnim vratima 200/215 cm (otvaranje za 180 st), Staklo je sigurnosno kaljeno, laminirano, Stukturalno kontinuiranu staklenu stijenu sa termo izolacijskim staklom minimalno K 1,3 W/m2, protuprovalna zastita Wk2. Komplet sa svim brtvama i panik bravama s letvom, do potpune funkcionalnosti. Ugraditi senzore i motore za automatsko otvaranje i aluminijsku žaluzinu s montažom s unutarnje strane stakla. Prema shemi 3a. | kom | 1 | 0 | 0
B/VI/10. | VANJSKA STAKLENA STIJENA 205+120+205/220 cm st.
| Dobava i ugradnja staklene bezokvirne stijene 205+120+205/220 cm, Staklo je sigurnosno kaljeno, laminirano. Stukturalno kontinuiranu staklenu stijenu sa termo izolacijskim staklom minimalno K 1,3 W/m2, zvucne izolacije do 47 db, protuprovalna zastita Wk2. Komplet sa svim brtvama, čeličnom potkonstrukcijom, prekidom toplinskog mosta, do potpune funkcionalnosti. Ugraditi aluminijsku žaluzinu s montažom s unutarnje strane stakla. Prema shemi. | kom | 1 | 0 | 0
B/VI/11. | VANJSKA STAKLENA STIJENA 205+205/220 cm st.
| Dobava i ugradnja staklene bezokvirne stijene 205+205/220 cm, Staklo je sigurnosno kaljeno, laminirano. Stukturalno kontinuiranu staklenu stijenu sa termo izolacijskim staklom minimalno K 1,3 W/m2, zvucne izolacije do 47 db, protuprovalna zastita Wk2. Komplet sa svim brtvama, čeličnom potkonstrukcijom, prekidom toplinskog mosta, do potpune funkcionalnosti. Ugraditi aluminijsku žaluzinu s montažom s unutarnje strane stakla. Prema shemi. | kom | 1 | 0 | 0
B/VI | UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
,

## GK
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
B/VI | GIPSKARTONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Svi materijali za spuštene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati važećim standardima i moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvođača elemenata od kojih se radovi izvode.
MONTAŽNI ZIDOVI OD GIPSKARTONSKIH PLOČA Montažni zidovi sistema KNAUF se izvode od podkonstrukcije - nosivih CW profila od pocinčanog lima debljine 0,6 mm presjeka 75/100 mm na maksimalnom razmaku 40 - 62,5 cm (ako stavkom nije drugačije naznačeno) s donjim i gornjim UW-profilom. Između profila se umeće mineralna vuna. Kod spoja sa zidom, stropom ili podom na profile se nanosi brtvena masa. Sve rubne profile na spojevima s podom, stropom i sa zidovima treba učvrstiti odgovarajućim učvrsnim elementima.Na potkonstrukciju se obostrano pričvršćuju gipskartonske ploče prema opisu u stavci pomoću tzv. vijaka za brzu ugradnju. Spojevi ploča se nakon montaže zapune ispunjačem rešaka i zaglade lopaticom. Spojevi rezanih rubova gipsane ploče obrađuju se uz primjenu papirnate bandažne trake. Vidljive glave vijaka također pregletati. Kod višeslojnog oblaganja spojevi donjih slojeva KNAUF ploča se samo zapunjavaju a spojevi gornjeg sloja se završno obrađuju gletanjem.Nakon obrade spojeva završno čitavu površinu pregletati smjesom za izravnanje sto ulazi u stavku.
NAPOMENA: Izvedba u svemu prema zahtjevima i po izboru projektanta. U svemu se strogo pridržavati projekta građevinske fizike, te zahtjeva, uputa i tehnologije proizvođača upotrebljenih materijala. Obračun gipskartonskih radova prema ÖNORM B-2206 (2.5.10.1.1. - 2.5.10.7.). Uključivo sva potrebna brtvljenja (brtve na spoju zidova sa podom, stropom, obodnim zidovima, prodorima i sl.), obrada spojeva ploča, bandažiranja, ukrute, sidra, profile za zaštitu kuteva i sl, u tehnologiji proizvođača. Svi su elementi gipskartonskih radova proizvođača kao KNAUF. Ovjesnu konstrukciju spuštenih stropova i sl. dimenzionirati za nošenje rasvjetnih tijela, dijelove ventilacijske opreme i sl. (konzultirati odgovarajuće projekte). Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
Navedeni radovi izvode se po tehničkim specifikacijama i tipologiji poznatih proizvođača sistema (Knauf). U stavkama troškovnika nisu opisane posebnosti vezane za potrebe izrade instalacijskog zida ili specijalnih nosača za veća opterećenja, što će izvođač izvesti prema potrebi. Sva potrebna spojna sredstva i nosivu metalnu konstrukciju izvođač isporučuje prema katalogu proizvođača sistema.U jediničnu cijenu suhomontažerskih radova uključuje se sav rad, materijal, transport, potrebna nosiva konstrukcija za ugradnju gips kartonskih ploča, dobava i ugradnja brtvenog i pričvrsnog materijala kao i sve radnje brtvljenja, zapunjavanja, obrade površina i kitanja, a prema tehničkoj dokumentaciji i upustvima proizvođača. U slučaju ugradnje dovratnika ili sanitarija potrebno je u gipskartonske zidove ugraditi dodatne nosive tipske metalne profile, što je uključeno u cijenu.
B/VI/1. | LAKI MONTAŽNI PREGRADNI ZID S GIPSKARTONSKIM PLOČAMA TIPA KNAUF W-112 d=15 cm
Izvedba lakog montažnog pregradnog zida s gipskartonskim pločama Sistem kao pregradni zid Knauf W112. Ukupna debljina zida 15,0 cm. Pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom iz pocinčanih čeličnih CW i UW profila širine d=7,0 cm, te izolacijom iz kamene vune, obostrano dvostruko obložen gipskartonskim pločama. Izloacijski sloj: kamena vuna volumenske mase 30kg/m3 , d= 5,0 cm Dvostruka obloga sa jedne strane potkonstrukcije izvodi se iz gipskartonskih ploča tipa kao Knauf A13 (d=2x1,25 cm) Kvaliteta obrade površine Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema). Stavkom obuhvaćena i izvedba ojačanja od UA profila za ugradnju dovratnika. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja(kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema
| Obračun po m2, svi otvori > 0,5 m2 odbijaju se od ukupne površine. | m2 | 87 | 0 | 0
B/VI/2. | LAKI MONTAŽNI PREGRADNI ZID S GIPSKARTONSKIM PLOČAMA TIPA KNAUF W-112 d=10 cm
Izvedba lakog montažnog pregradnog zida s gipskartonskim pločama Sistem kao pregradni zid Knauf W112. Ukupna debljina zida 10,0 cm. Pregradni zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom iz pocinčanih čeličnih CW i UW profila širine d=7,0 cm, te izolacijom iz kamene vune, obostrano dvostruko obložen gipskartonskim pločama. Izloacijski sloj: kamena vuna volumenske mase 30kg/m3 , d= 5,0 cm Dvostruka obloga sa jedne strane potkonstrukcije izvodi se iz gipskartonskih ploča tipa kao Knauf A13 (d=2x1,25 cm) Kvaliteta obrade površine Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema). Stavkom obuhvaćena i izvedba ojačanja od UA profila za ugradnju dovratnika. U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja(kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema
| Obračun po m2, svi otvori > 0,5 m2 odbijaju se od ukupne površine. | m2 | 60 | 0 | 0
B/VI/3. | GIPSKARTONSKE PLOČE SPUŠTENOG STROPA A13 (H13)
Oblaganje spušteni strop s gipskartonskim pločama pločama tipa A13 (H13) Podloga za učvršćenje spuštenog stropa armirani beton. Montaža na metalnoj potkonstrukciji iz pocinčanih čeličnih profila (CD profil 60x27x0,6) kao nosivi i montažni profili, učvršćeni u sirovi strop pomoću ovjesa. Ugradbena visina 3-4 m, ukupna visina spuštanja cca 30,0 cm.
Obloga gipskartonskim pločama d=1,25 cm. Obrada spojeva i površina prema uputi proizvođača Kvaliteta obrade površine Q2 (prema kategorizaciji proizvođača sistema). U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema.
| Obračun po m2. | m2 | 580 | 0 | 0
B/VI/4. | OBLAGANJE PODGLEDA VANJSKOG TRIJEMA
Oblaganje podgleda vanjskog trijema / spušteni strop s cementnim pločama tipa kao Knauf AQUAPANEL Outdoor Podloga za učvršćenje spuštenog stropa armirani beton. Montaža na metalnoj potkonstrukciji iz pocinčanih čeličnih profila (CD profil 60x27x0,6) kao nosivi i montažni profili, učvršćeni u sirovi strop pomoću ovjesa. Ugradbena visina 3-4 m, ukupna visina spuštanja cca 50,0 cm. Izolacijski materijal od kamene vune volumenske mase 30kg/m3 , d=10,00 cm Obloga od cementnih ploča tipa kao Knauf AQUAPANEL Outdoor, d=1,25 cm. Obrada spojeva i površina prema uputi proizvođača U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradnja svih potrebnih elemenata, kao i sve radnje i izrada svih detalja (kod spajanja na obodne konstrukcije, izrada dilatacija), a sve prema uputama i tehničkoj specifikaciji proizvođača sistema.
| Obračun po m2. | m2 | 11 | 0 | 0
B/VI | UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## SOB
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
B/VII | SOBOSLIKARSKI RADOVI
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su gletanje, kitanje, brušenje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu, zaštitu površina koje se ne liče i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
OPĆI UVJETI
Sve soboslikarsko ličilačke radove izvesti točno po opisu gdje je to projektom predviđeno. Izvedba mora zadovoljiti propise HRN U.F2.013 HRN U.F20. Materijali za izradu moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde: HRN H.K2.015 HRN B.C1.030 HRN H.50.020 HRN H.C1.023 HRN H.C1.034 HRN H.C1.001 Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova. Ako koja stavka nije izvođaču jasna mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualna izmjena materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzorom. Svi radovi, koji nisu na taj način utvrđeni neće se priznati u obračunu.Prije početka radova dužnost je soboslikara da upozori nadzornu službu na sve eventualne manjkavosti podloga, odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se na vrijeme otklonile. Obračun se vrši prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u graditeljstvu.
Jedinična cijena treba sadržavati: - sav rad, uključujući pomoćni - uzimanje mjera na gradnji za izvedbu i obračun - korištenje manjih mašina i alata - transport materijala na gradilište, usklađivanje te doprema na mjesto ugradbe - čišćenje nakon izvršenih radova - sve predradnje, popravljanje neravnina, gletanje površina, kitanje rupica od čavala, izrada probnih premaza i sl. - isporuka potrebnog materijala - skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl. radi premazivanja - provjetravanje prostorija radi sušenja
B/VII/1 | IZRAVNAVANJE AB PLOČA, STROPA STUBIŠTA
| Dobava materijala i izravnavanje AB ploča ,stropa stubišta tankoslojnom izravnavajućom masom uz prethodnu pripremu podloge( čišćenje sitnijih istaka od oplate,odmaščivanje i sl....). U cijeni stavke nanošenje odgovarajućeg prajmera. Do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. Sitni montažni materijal i pribor u cijeni. | m2 | 350 | 0 | 0
B/VII/2 | BOJENJE STROPOVA
| Dobava i doprema materijala i bojenje stropova u objektu disperzivnom bojom u svjetlom tonu na prethodno ožbukanoj i pogletanoj podlozi. U svemu se pridržavati uputa proizvođača i pravila struka. | m2 | 350 | 0 | 0
B/VII/3 | LIČENJE GIPSKARTONSKIH STROPOVA
Dobava materijala i ličenje gipskartonskih stropova disperzijskim bojama u dva sloja u tonu prema izboru projektanta.
|  | m2 | 580 | 0 | 0
B/VII/4 | BOJENJE ZIDOVA
| Dobava i doprema materijala i bojenje zidova u objektu disperzivnom bojom u svjetlom tonu na prethodno ožbukanoj i dvostruko pogletanoj podlozi. U svemu se pridržavati uputa proizvođača i pravila struka. | m2 | 1265 | 0 | 0
B/VII/5 | LIČENJE GIPSKARTONSKIH ZIDOVA
| Dobava materijala i ličenje gipskartonskih zidova disperzijskim bojama u dva sloja u tonu prema izboru projektanta. | m2 | 674 | 0 | 0
B/VII/6 | LIČENJE ŽELJEZNIH PREDMETA
| Dobava i doprema materijala i ličenje željeznih predmeta uljenom bojom dva puta s prethodnim čišćenjem od hrđe i dva puta miniziranjem. | m2 | 180 | 0 | 0
B/VII/7 | ZAŠTITA SVIH VIDLJIVIH BETONSKIH POVRŠINA
| Dobava materijala i izvedba zaštite svih vidljivih betonskih površina zaštitnim bezbojnim dekoracijskim premazom. Uključivo sve potrebne predradnje. Do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. | m2 | 605 | 0 | 0
B/VII | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## PARKET
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
B/VIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI
B/VIII/1. | POSTAVLJANJE GOTOVOG PARKETA d=14 mm
Dobava i postava gotovog parketa od hrastovih dužica debljine 14 mm. dužice minimalne dužine 600 mm, postavlja se ljepljenjem dvokomponentnim ljepilom na ploču vlaknaticu d=18 mm. Slaže se na način kako odredi projektant. Jedinična cijena sadrži radove prema sljedećem opisu - čišćenje i otprašivanje ploče vlaknatice, postava gotovih parketnih dužica lijepljenjem, završno čišćenje i zaštita po postavi.
| U cijenu se uključuje dobavu materijala i rad. Pod materijalom podrazumjevamo samo parket, a pod radom podrazumjevamo sav pomoćni materijal, i zaštitu po postavljanju parketa. | m2 | 311 | 0 | 0
B/VIII/2. | POSTAVLJANJE DRVENOG COKLA
Dobava i postava drvenoggotovog cokla od drveta klase i vrste kao parket. Veličina cokla je visina 5-7 cm, debljina drveta 2 cm. Učvršćenje se izvodi metalnim vijcima s plastičnom tiplom, direktno u zid a nastala rupa zatvara drvenim dreovanim čepom. Stavkom je uključeno postavljanje i zaštita rupa.
| U cijenu se uključuje dobava materijala i rad. Pod materijalom podrazumijevamo samo parket, a pod radom podrazumijevamo sav pomoćni materijal, ljepilo i rad na postavljanju sokla. | m | 206 | 0 | 0
B/VIII/3. | ETAFOAM - pjenasta folija 3 mm
| Dobava i postava ETAFOAM pjenaste folije d=3mm, zatvorene strukture ćelija sa svojstvima izolacije udarnog zvuka. Postavlja se ispod ploča vlaknatica, tj na ISOVER TDPT 20 ploče. Pjenasta folija postavlja se uz zid u visini parketa. Obračun po m2 postavljene pjenaste folije, preklop folije je min 20 cm i obavezno maora biti zalijepljen trakom. | m2 | 311 | 0 | 0
B/VIII/4. | PLOČE VLAKNATICE d=18 mm
| Dobava i postava ploče vlaknatice d=18 mm kao podloga ispod gotovih parketa. Spajanje na pero i utor. Obračun po m2 ugrađene ploče. | m2 | 311 | 0 | 0
B/VIII/5. | ISOVER TDPT 20 PLOČE d=20 mm
| Dobava i postava izolacijskih ploča TDPT za izolaciju od udarnog zvuka kod suhih i mokrih plivajućih podova. Ploče se postavljaju na PE foliju koja se nalazi na AB ploči. Obračun po m2 postavljene ploče, uključiv s PE folijom. | m2 | 311 | 0 | 0
B/VIII/6. | Elastificirani stiropor - EPS T d=10 mm EPS HRN EN 13163 T3-L1-W1-S3-CP4-SD20/SD15
| Dobava i postava elastificiranog polistirena - EPS T, kao plivajućeg poda za snižavanje vrijednosti razine zvučnog udara topota, postavlja se na svim mjestima gdje se stavlja estrih, tj na mjestima postavljanja pločica. U cijenu uključiti 2 sloja RE folije, ispod i iznad EPS T ploče. Obračun po m2 ugrađene ploče s PE folijom. | m2 | 311 | 0 | 0
B/VIII | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI: |  |  |  | 0

## II TROŠK. ViK
II TROŠKOVNIK
G. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

## REK. ViK
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
VODOVODA I KANALIZACIJE
G) | VODOVOD I KANALIZACIJA
I | VODOVOD | 0
II | KANALIZACIJA | 0
III | SANITARNI UREĐAJI | 0
| UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA: | 0

## VODOV.
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
G. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
G/I | VODOVOD
G/I/1. | Izvedba priključka vodovoda dimenzije PEHD Φ 140 mm na postojeći ulični vodovod PEHD Φ 160 mm, koji se sastoji od slijedećih elemenata (od uličnog priključka do uključivo kompletna armatura u vodomjernom oknu):
-razbijanje postojeće asfaltne plohe ceste i dovođenje u prvobitno stanje nakon izvedbe radova, 6,0 m²
- iskop, pijesak, zatrpavanje, odvoz
- polietilenska vodovodna cijev PEHD DN140 mm, dužine L = 5,0m
- PEHD T-komad dimenzije DN 160/DN 140
- lij. željezna leteća prirubnica DN 125/PE DN140
- polietilenski tuljak PE DN 140
- lij. željezni zasun DN 125, ugradbena garnitura i lij. željezna ulična kapa
-vodomjer za Q = 0,0217 m3/s, VM 10-30 (protupožarna voda)
- vodomjer za Q = 0,00095 m3/s, VM 5-20 (sanitarna voda)
- ZOPT tipa EA, DN 125 (protupožarni vod)
- ZOPT tipa EC, DN 50 (sanitarni vod)
- lijevano željezni ventil DN 125 (3 kom)
- mjedena poniklana kuglasta slavina DN 32 (3 kom)
- lijevano željezni hvatač nečistoća DN 125 (1 kom)
- mjedeni hvatač nečistoća DN 32 (1 kom)
-lijevano željezni fazonski komadi - DN 125 (10 kom)
-čelični pocinčani fitinzi dimenzije – DN 32 (20 kom)
- tlačna proba cjevovoda
- ispiranje i dezinfekcija
- osiguranje prometa
|  | komplet | 1 | 0 | 0
G/I/2. | Iskolčenje trase vodovoda sa obilježavanjem točaka na trasi
|  | m | 115 | 0 | 0
G/I/3. | Iskop rova u terenu “B” kategorije za polaganje vodovodnih cijevi, dubine cca 1,50 m i širine 0,8 m i građevinske jame za izvedbu vodomjernog okna, uključivo potrebno razupiranje i osiguranje od zarušavanja, te eventualno crpljenje oborinskih voda
|  | m3 | 170 | 0 | 0
G/I/4. | Dobava i ugradnja pijeska za podlaganje cijevi debljine sloja cca 10 cm
|  | m3 | 10 | 0 | 0
G/I/5. | Dobava i ugradnja šljunka za zatrpavanje rova na dijelu prolaza vodovoda ispod prometnice, u slojevima od 30 cm uz nabijanje i vlaženje
|  | m3 | 4 | 0 | 0
G/I/6. | Zatrpavanje rovova nakon polaganja cijevi i ispitivanja na nepropusnost i građevinske jame nakon izgradnje vodomjernog okna, u slojevima od 30 cm uz nabijanje i vlaženje
|  | m3 | 141 | 0 | 0
G/I/7. | Odvoz preostalog iskopanog materijala na deponij koji odredi investitor, s utovarom i istovarom (povećanje volumena za 20 % zbog rastresitosti materijala)
|  | m3 | 35 | 0 | 0
G/I/8. | Dobava materijala i izgradnja vodomjernog okna veličine 3,50x1,60 m i dubine 2,25 m, od armiranog vodonepropusnog betona C25/30, uključivo dvostrana drve­na oplata, potrebna armatura, lijevani željezni poklopac vel. 60x60 cm za laki promet, penjalice izrađene od betonskog željeza Φ 18 mm širine 450 mm i dubine izvan zida 160 mm, te sav ostali potreban materijal i sva potrebna gradevinska pripomoć
|  | kom | 1 | 0 | 0
G/I/9. | Dobava i montaža plastičnih polietilenskih tlačnih vodovodnih cijevi i fazonskih komada za radni tlak NP 16, cijevi u komadima duljine 12 m, slijedeće dimenzije
| -cijevi: PEHD DN 140 mm (DN 125) | m | 19 | 0 | 0
| -polietilenski fazonski komadi: PEHD DN 140 mm (DN 125) | kom | 10 | 0 | 0
| -cijevi: PEHD DN 125 mm (DN 100) | m | 97 | 0 | 0
| -polietilenski fazonski komadi: PEHD DN 125 mm (DN 100) | kom | 25 | 0 | 0
| -cijevi: PEHD DN 63 mm (DN 50) | m | 8 | 0 | 0
| -polietilenski fazonski komadi: PEHD DN 63 mm (DN 50) | kom | 6 | 0 | 0
| -cijevi: PEHD DN 40 mm (DN 32) | m | 92 | 0 | 0
| -polietilenski fazonski komadi: PEHD DN 40 mm (DN 32) | kom | 20 | 0 | 0
G/I/10. | Dobava i montaža lijevano željeznog nadzemnog protupožarnog hidranta dimenzije DN 100, ugradbene visine H = 1250 mm, sa jednim priključkom tipa A dimenzije DN 110 (HRN Z.C1.671) i dva priključka tipa B dimenzije DN 75 (HRN Z.C1.672) uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
| DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
G/I/11. | Dobava i montaža lij. željeznih zasuna na prirubnice sa ugradbenom garniturom i lijevano željeznom kapom, uključivo sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
| DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
G/I/12. | Dobava i montaža lij. željeznih fazonskih komada na prirubnice, uključivo sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
| -dimenzija DN 125 - DN 100 | kom | 12 | 0 | 0
G/I/13. | Dobava i postavljanje limenog ormarića sa opremom za vanjski nadzemni protupožarni hidrant dmenzije DN 100, uključivo betonski temelj za montažu
|  | kompl | 2 | 0 | 0
G/I/14. | Dobava i montaža lij. željeznih zasuna na prirubnice sa ugradbenom garniturom i lijevano željeznom kapom, uključivo sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
| DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
G/I/15. | Dobava i ugradnja betona C25/30 za izradu betonskih uporišta cijevi, podložnih blokova za vanjske nadzemne hidrante, podložnih blokova za kape ugradbenih garnitura, uključivopotebna armatura i drvena oplata
|  | m3 | 2 | 0 | 0
G/I/16. | Dobava i montaža troslojnih polietilenskih cijevi (polietilen-aluminij-polietilen) i fazonskih komada, uključivo sav potreban spojni (press spojnice), brtveni i izolacioni materijal
| DN 32 (Φ 40x3,5 mm) | m | 48 | 0 | 0
| DN 25 (Φ 32x3,0 mm) | m | 44 | 0 | 0
| DN 20 (Φ 26x3,0 mm) | m | 98 | 0 | 0
| DN 15 (Φ 20x2,5 mm) | m | 52 | 0 | 0
G/I/17. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi (HRN C.B5.225) s cijevnim navojem i spajanjem pomoću fitinga, uključivo sav potreban spojni, brtveni i izolacioni materijal (dekorodal trake za cijevi u terenu, toplinska izolacija debljine 6 mm za cijevi u zidnim i podnim usjecima)
| Φ 50 mm | m | 158 | 0 | 0
G/I/18. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije, za cijevi u podovima i zidovima etaža i u spuštenom stropu prizemlja, debljine 9 mm, uključivo ljepilo (za cijevi Φ 32 - Φ 15)
|  | m | 242 | 0 | 0
G/I/19. | Dobava i montaža mjedenih ventila za vodu s obostranim unutarnjim navojem i kolom, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
| DN 32 | kom | 5 | 0 | 0
| DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kom | 6 | 0 | 0
| DN 15 | kom | 2 | 0 | 0
G/I/ 20. | Dobava i montaža mjedenog hvatača nečistoća s obostranim unutarnjim navojem, kolom i pipcem za pražnjenje, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
| DN 25 | kom | 1 | 0 | 0
G/I/21. | Dobava i montaža mjedenog nepovratnog ventila za vodu s obostranim unutarnjim navojem, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
| DN 25 | kom | 1 | 0 | 0
G/I/22. | Dobava i montaža mjedenih podžbuknih ventila na ključ s obostranim unutarnjim navojem i kromiranom kapom, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
| DN 20 | kom | 14 | 0 | 0
| DN 15 | kom | 3 | 0 | 0
G/I/23. | Dobava i montaža mjedenih kromiranih kutnih ventila sa kromiranom kapom, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
| DN 15 | kom | 38 | 0 | 0
G/I/24. | Dobava i montaža zidnog protupožarnog hidranta dimenzije Φ 52 mm u limenom ormariću, uključivo mjedeni kutni ventil DN 52, crijevo od trevire Φ 50 mm dužine 20 m, univerzalna mlaznica i storc spojka, uključivo sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
|  | kom | 9 | 0 | 0
G/I/25. | Materijal za pričvršćenje i zavješenje vodovodnih cijevi
|  | kg | 80 | 0 | 0
G/I/26. | Bušenje rupa i štemanje zidnih i podnih usjeka za potrebe polaganja vodovodnih cijevi (cca 20 rupa i cca 60 m usjeka za po dvije cijevi)
|  | kompl | 1 | 0 | 0
G/I/27. | Provedba tlačne probe montiranog cjevovoda prema propisima za polietilenske i čelične pocinčane cijevi
|  | m | 616 | 0 | 0
G/I/28. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda s otopinom hipoklorita u dozi slobodnog klora od 10 mg po litri vode, uključivo sav potreban materijal i opremu
|  | m | 616 | 0 | 0
G/I/29. | Ispitivanje kvalitete vode za piće od strane ovlaštene ustanove te pribavljanje atesta o kvaliteti vode (za sanitarnu vodovodnu mrežu i hidrantsku mrežu)
|  | kompl | 2 | 0 | 0
G/I/30. | Funkcionalno ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže od strane ovlaštene firme, te izdavanje zapisnika o funkcionalnoj probi
|  | kompl | 1 | 0 | 0
G/I | UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0

## KANAL.
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
G/II | KANALIZACIJA
G/II/1. | Izvedba priključka kanalizacije dimenzije Φ150 mm na sabirnu jamu, uključivo sav potreban materijal i građevinska pripomoć
|  | kom | 1 | 0 | 0
G/II/2. | Iskolčenje trase sanitarne otpadne kanalizacije i tlačnog voda sa obilježavanjem točaka na trasi
|  | m | 554 | 0 | 0
G/II/3. | Razbijanje postojeće asfaltne plohe ceste te dovođenje u prvobitno stanje nakon izvedenih radova
|  | m2 | 10 | 0 | 0
G/II/4. | Iskop rova u terenu “B” katergorije za polaganje kanalizacionih cijevi i građevinskih jama za kanalizaciona reviziona okna, separator, slivnike, linijsku rešetku, dubine do 2,5 m i širine 0,8 m, uključivo potrebno razupiranje i osiguranje od zarušavanja, te ev­entualno crpljenje oborinskih voda
|  | m3 | 1080 | 0 | 0
G/II/5. | Dobava i ugradnja pijeska za podlaganje kanalizacionih cijevi, debljine sloja cca 10 cm
|  | m3 | 53 | 0 | 0
G/II/6. | Dobava i ugradnja betona C25/30 za betoniranje cijevi koje su položene plitko u cesti i parkingu. Cijevi se sa svih strana oblažu slojem betona debljine 20 cm (cca 200 m cijevi)
|  | m3 | 65 | 0 | 0
G/II/7. | Zatrpavanje rovova nakon polaganja kanalizacionih cijevi i građevinskih jama nakon izgradnje kanalizacionih revi­zionih okana, sabirne jame, prepumpne stanice, i ugradnje separatora zauljenih voda, u slojevima od 30 cm uz nabijanje i vlaženje
|  | m3 | 674 | 0 | 0
G/II/8. | Odvoz preostalog iskopanog materijala na deponij koju odredi investitor, sa utovarom i istovarom (povećanje volumena za 20 % zbog rastresitosti materijala)
|  | m3 | 224 | 0 | 0
G/II/9. | Dobava materijala i izgradnja kanalizacionih revizionih okana od armiranog vodonepropusnog betona C25/30, sa lijevanim željeznim poklopcem za teški promet vel. 60x60 cm, sa penjalicama od betonskog željeza Φ 18 mm širine 450 mm i dubine izvan zida 160 mm, kinetom na dnu i s plastičnim komadima za ulaz i izlaz cijevi tip RDS s brtvom od sintetskog kaučuka, uključivo armatura, dvostrana drvena oplata, te sav ostali potreban materijal i sva potrebna građevinska pripomoć
| vel. 100/60 cm | kom | 23 | 0 | 0
G/II/10. | Dobava materijala i izgradnja cestovnog slivnika od azbestcementne kanalizacione cijevi tipa KCT Φ 500 mm, dubine 2,50 m, izvana obložene sa armiranim vodonepropusnim betonom C25/30, betonskim dnom, lijevano željeznom ravnom kanalskom rešetkom vel. 400x400 mm, PVC-RDS umetkom dimenzije DN 150, uključivo ptrebna armatura, dvostrana drvena oplata i sva potrebna građevinska pripomoć
|  | kom | 9 | 0 | 0
G/II/11. | Dobava, doprema i montaža kompaktnog koalescentnog separatora ugljikovodika za pročišćavanjezauljenih oborinskih otpadnih voda, prema normi EN 858, klase I, s automatskim zatvaračem
Ukupni volumen: V=10000 l
-Dužina: L=4300 mm
-Ukupna visina: H=2360 mm
-Ulazni/izlazni promjer cijevi: DN 200 mm
-Učinak pročišćavanja: ≤ 5 mg/l neemulgiranih ugljikovodika
-Automatski zatvarač s plovkom: 200 mm
-Materijal izrade: rotacijski valjan polietilen
|  | kom | 1 | 0 | 0
G/II/12. | Dobava materijala i izgradnja okna za prepumpavanje, od armiranog vodonepropusnog betona marke C30/37, vel. 1,60 x1,60 m i dubine 3,20 m, debljine zidova 20 cm, sa potrebnim poklopcem, vodilicama za pumpe, potrebnom armaturom i dvostranom drvenom oplatom, uključivo sva potrebna građevinska pripomoć
|  | kom | 1 | 0 | 0
G/II/13. | Dobava i montaža kompleta za prepumpavanje koji se sastoji od slijedećih elemenata: potopljena pumpa s kuplung spojnicom (radna+rezervna) dvije pumpe, u kompletu sa elektro upravljačkim ormarićem sa alarmom i potrebnim nivo sklopkama, lij. željezni zasun DN 100 (2 kom), lij. željezni nepovratni ventil DN 100 (2 kom), čelične bešavne crne cijevi DN 100 (6,0 m), čelične bešavne crne cijevi DN 50 za vodilice(14,0 m), potrebno ožićenje i puštanje u pogon.
Karakteristike pumpe: Q = 0,028 m3/s, H = 3,0 mVS, N = 3,7 kW, U = 400 V
|  | komplet | 1 | 0 | 0
G/II/14. | Dobava materijala i izgradnja sabirne jame korisnog volumena V=30 m³ od armiranog vodonepropusnog betoma C25/30, unutarnjih dimenzija 4,80x2,50 m i visine 3,50 m, debljine stijenki 25 cm. Za silazak u jamu je predviđen otvor veličine 60x60 cm sa lakim lijevano željeznim poklopcem veličine 60x60 cm (sabirna jama se nalazi u zelenoj površini) i penjalice od betonskog željeza Ø 18 mm. Za odzračivanje jame je predviđena ozračna cijev. Pad dna jame izvesti prema otvoru za čišćenje sa padom I=2,0 %. Zidovi, ploča i dno sabirne jame će se armirati sa čeličnom armaturom. U cijenu je uključena sva potrebna armatura, dvostrana oplata i sva potrebna građevinska pripomoć.
|  | kom | 1 | 0 | 0
G/II/15. | Dobava materijala i izgradnja betonske ispusne glave na cijevi DN 300 na ispustu u otvoreni kanal, zaštitna čelična rešetka, žablji poklopac dimenzije DN 300, uključivo sav potreban materijal i građevinska pripomoć
|  | kompl | 1 | 0 | 0
G/II/16. | Dobava i montaža plastičnih kanalizacionih cijevi iz tvrd­og PVC-a klase SN-8 oznake H s većom debljinom stijenke, prema normi ONORM B5184 i fazonskih komada sa spajanjem na naglavak, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
- cijevi
| Φ 300 mm, s=9,2 mm, CODE H | m | 20 | 0 | 0
| Φ 250 mm, s=7,3 mm, CODE H | m | 48 | 0 | 0
| Φ 200 mm, s=5,9 mm, CODE H | m | 308 | 0 | 0
| Φ 150 mm, s=4,7 mm, CODE H | m | 288 | 0 | 0
| - fazonski komadi | kom | 90 | 0 | 0
G/II/17. | Dobava i montaža plastičnih kanalizacionih cijevi iz tvrdog PVC-a oznake E s većom debljinom stijenke, prema normi ONORM B5184 i fazonskih komada sa spajanjem na naglavak, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
- cijevi
| Φ 150 mm, s=3,6 mm, CODE F | m | 24 | 0 | 0
| Φ 100 mm, s=3,0 mm, CODE F | m | 28 | 0 | 0
| - fazonski komadi | kom | 30 | 0 | 0
G/II/18. | Dobava i montaža kanalizacionih polipropilenskih cijevi sa apsorpcijom zvuka za kućnu kanalizaciju od materijala PPHT, prema ONORM B 5178, CODE O i fazonskih komada sa spajanjem na naglavak, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
- cijevi
| Φ 125 mm (ili vertikala od bakrenog lima presjeka 140x90 mm) | m | 84 | 0 | 0
| Φ 125 mm | m | 15 | 0 | 0
| Φ 100 mm | m | 15 | 0 | 0
| Φ 70 mm | m | 10 | 0 | 0
| - fazonski komadi | kom | 30 | 0 | 0
G/II/19. | Dobava i montaža kanalizacionih polipropilenskih cijevi za kućnu kanalizaciju, prema ONORM B 5178, CODE O i fazonskih komada sa spajanjem na naglavak, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
- cijevi
| Φ 100 mm | m | 10 | 0 | 0
| Φ 70 mm | m | 14 | 0 | 0
| Φ 50 mm | m | 30 | 0 | 0
| - fazonski komadi | kom | 250 | 0 | 0
G/II/20. | Dobava i montaža krovnog odzračnog nastavka za kanalizacionu vertikalu, sa kapom i opšavom, izrađenog od bakrenog lima
| Φ125 mm/h= 400 mm | kom | 1 | 0 | 0
G/II/21. | Dobava i ugradnja betonskog kanala s čeličnom pocinčanom rešetkom širine 150 mm, sa sifonom i vertikalnim odvodom, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
| Širine 100 mm i duljine 4200 mm | kom | 1 | 0 | 0
G/II/22. | Dobava i montaža zaokretnih plastičnih podnih sifona sa maskom od inoxa, sa priključcima dimenzije Φ 50 mm
|  | kom | 17 | 0 | 0
G/II/23. | Dobava i montaža krovnog odvoda dimenzije Φ 125 mm, sa vertikalnim odvodom i šeširima za spoj na izolaciju krova, uključivo sav pribor za ugradnju
|  | kom | 10 | 0 | 0
G/II/24. | Dobava i ugradnja zidnih vratašca od inoxa vel. 200x 200 mm za pristup do cijevnih čistača na kanalizacionim vertikalama
|  | kom | 2 | 0 | 0
G/II/25. | Bušenje rupa i štemanje usjeka u zidovima i ploči za polaganje kanalizacionih cijevi, uključivo sva potrebna gradevinska pripomoć i potreban materijal
|  | kompl | 1 | 0 | 0
G/II/26. | Materijal za pričvršćenje i zavješenje kanalizacionih cijevi
|  | kg | 80 | 0 | 0
G/II/27. | Ispitivanje protočnosti i nepropusnosti vanjske kanalizacije uključivo izdavanje zapisnika o nepropusnosti od ovlaštene ustanove
|  | m | 579 | 0 | 0
G/II | UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0

## SANITAR.
Redni broj |  | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  |  | mjera | količina | cijena
G/III |  | SANITARNI UREĐAJI
G/III/1. |  | Dobava i montaža konzolne WC školjke u kompletu sa montažnim blokom sa plastičnim vodokotlićem proizvodnje "GEBERIT", maska, isplavna cijev, okvir sa polopcem, uključivo sav potreban montažni materijal
|  | Obračun po komadu | kom | 3 | 0 | 0
G/III/2. |  | Dobava i montaža zidnog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom i infracrvenom automatikom proizvodnje "GEBERIT" za automatsko ispiranje
|  | Obračun po komadu | kom | 3 | 0 | 0
G/III/3. |  | Dobava i montaža zidnog umivaonika s maskom, stojeća jednoručna kromirana mješalica i kromirani sifon, uključivo sav potreban montažni materijal
|  | Obračun po komadu | kom | 11 | 0 | 0
G/III/4. |  | Dobava i montaža plastične tuš kade veličine 800x800 mm, plastična kabina sa vratima, zidna jednoručna kromirana mješalica sa šipkom i tušem i kromirana odvodna armatura, kabina, uključivo sav potreban montažni materijal
|  | Obračun po komadu | kom | 4 | 0 | 0
G/III/5. |  | Dobava i montaža zidnog praonika od inoxa, uključivo zidna kromirana slavina sa holenderom i plastični sifon, uključivo sav potreban montažni materijal
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
G/III/6. |  | Dobava i montaža stojeće jednoručne kromirane mješalice za sudoper, uključivo sav potreban montažni materijal
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
G/III/7. |  | Dobava i montaža sanitarne opreme za sve sanitarne uređaje, koja se sastoji od slijedećih elemenata:
| - | ogledalo | kom | 11 | 0 | 0
| - | etažer | kom | 11 | 0 | 0
| - | držač za ručnike | kom | 4 | 0 | 0
| - | držač za papirnate ručnike | kom | 11 | 0 | 0
| - | posuda za tekući sapun | kom | 11 | 0 | 0
| - | držač za toaletni papir | kom | 9 | 0 | 0
| - | četka za WC sa držačem | kom | 9 | 0 | 0
G/III/8. |  | Dobava i postavljanje protupožarnih aparata na suhi prah tipa S-9 kg
|  | Obračun po komadu | kom | 31 | 0 | 0
G/III |  | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI: |  |  |  | 0

## III TROŠK. ELEKTR.
III TROŠKOVNIK
F. ELEKTROINSTALACIJE

## REK. ELEKTR.
F) | REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
1. | RAZDJELNICI | 0
2. | NAPOJNI KABELI I PRIBOR | 0
3. | SVJETILJKE, PREKIDAČI I UTIČNICE | 0
4. | INSTALACIJSKE CIJEVI, PERFORIRANI KABELSKI KANALI I OSTALI PRIBOR I MATERIJAL POTREBAN ZA IZVEDBU ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTA | 0
5. | ISPITIVANJA I ATESTI | 0
6. | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE | 0
7. | STRUKTURNO KABLIRANJE | 0
8. | RTV INSTALACIJA | 0
9. | KABELSKA KANALIZACIJA | 0
10. | VANJSKI SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA | 0
F | UKUPNO ELEKTRIČNE INSTALACIJE: | 0

## ELEKTR. - UKUPNO
Redni broj |  | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  |  | mjera | količina | cijena
F. |  | ELEKTROINSTALACIJE
F |  | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1. |  | RAZDJELNICI
1.1. |  | Razdjelnik GRO
| - | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake GRO, dimenzija [(600+1200)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP41. Potrebno predvidjeti 30% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| - | Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP41 | kom | 1
| - | Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| - | Usponski profili 2000mm | kom | 1
| - | Usponski profili 2000mm za odjeljivanje dubine ormara, kompl=4 kom | kompl | 1
| - | Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP41 | kom | 1
| - | Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP41 | kom | 1
| - | Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP41 | kom | 1
| - | Set za povezivanje ormara, stupanj zaštite IP41 | kom | 1
| - | Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| - | Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| - | Podnožje/krov ormara 1200x400mm, stupanj zaštite IP65 | kom | 1
| - | Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 2
| - | Usponski profili 2000mm | kom | 1
| - | Stražnja ploča 2000x1200mm | kom | 1
| - | Temeljna ploča 2000x1200mm | kom | 1
| - | Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP41 | kom | 1
| - | Prednja vrata na preklop 2000x600mm, stupanj zaštite IP41 | kom | 1
| - | Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| - | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
NOSAČI I BAKRENE SABIRNICE:
| - | Nosač bakrenih sabirnica 185mm, debljine 30mm | kom | 2
| - | Nosač bakrenih sabirnica, razmak 100mm, do 60x10mm | kom | 4
| - | Bakrena sabirnica Cu 40x10mm | m | 6
| - | Bakrena sabirnica Cu 30x10mm | m | 2
OPREMA:
| - | InLine II tropolna rastavna pruga 400A, ugradnja na sabirnice razmak 185mm | kom | 3
| - | InLine II pokrov priključka | kom | 3
| - | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 02 gG-gL, 200A | kom | 9
| - | Tropolni prekidač 100A, 36kA,C karakteristike okidanja proizvod ABB S803N-C100 | kom | 1
| - | Tropolni odvodnik prenapona tip 1, 100 kA | kom | 1
| - | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 70kA | kom | 1
| - | Tropolni kompaktni prekidač snage 800A - R600A, sa elektroničkom zaštitnom jedinicom LS/I podesivim od 0.4-1xIn, prekidne moći 36kA, sa maskom za vrata | kom | 1
| - | Naponski okidač 230VAC | kom | 1
| - | Set pomoćnih kontakata | kom | 1
| - | Strujni mjerni transformator 600/5A za horizontalnu ugradnju na sabirnice | kom | 4
| - | Digitalni analizator mreže za mjerenje napona,struja, frekvencije, faktora snage, aktivne i reaktivne snage i energije, 96x96mm., sa ETHERNET Modbus TCP/IP komunikacijom | kom | 1
| - | Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3x38mm | kom | 1
| - | Cilindrični osigurač 10,3x38mm | kom | 3
| - | Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom | kom | 1
| - | Natpis ''Emergency Stop'' | kom | 1
| - | Zaštita od neželjenog isključenja | kom | 1
| - | Minijaturni relej 4CO,10A, 24VAC | kom | 1
| - | Podnožje minijaturnog releja | kom | 1
| - | Tropolni rastavljač osigurač 400A, za ugradnju na temeljnu ploču | kom | 3
| - | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 02 gG-gL, 250A | kom | 9
| - | Tropolna rastavna pruga 160A, razmak 100mm | kom | 15
| - | Poklopac priključaka 106mm | kom | 15
| - | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 00 gG-gL, 125A | kom | 9
| - | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL, 80A | kom | 6
| - | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL, 50A | kom | 1
| - | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL, 40A | kom | 8
| - | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL, 35A | kom | 6
| - | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL, 25A | kom | 9
| - | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL, 16A | kom | 3
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B6A, 15kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, 15kA | kom | 4
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, 15kA | kom | 7
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A, 15kA | kom | 2
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A, 15kA | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, 15kA | kom | 2
| - | Grebenasta sklopka, 25A, 1-0-2, 2P za ugradnju na vrata ormara | kom | 1
| - | Instalacijski sklopnik 24A, 4NO, 230VAC upravljanje | kom | 1
| - | Luksomat, 1CO, 230VAC, od 2-10.000 lx, sa sondom za vanjsku montažu | kom | 1
| - | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
| - | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika GRO, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| - | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| - | UKUPNO GRO: | kompl | 1 | 0 | 0
1.2. |  | Razdjelnik RO-KOMP 100 kVAR-a
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake RO-KOMP, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP41. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| - | Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP41 | kom | 1
| - | Podne klizne uvodnice 600x400mm | kom | 1
| - | Usponski nosači 2000mm | kom | 1
| - | Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP41 | kom | 1
| - | Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP41 | kom | 1
| - | Parcijalna temeljna ploča 600x300mm | kom | 1
| - | Parcijalna temeljna ploča 600x600mm | kom | 1
| - | Ploča za horizontalno parcijalno odjeljivanje 600x400mm | kom | 3
| - | Bočni profil 48x48mm, l=400mm | kom | 4
| - | Profil za učvrščenje TS4001 | kom | 1
| - | Maska podnožja 600x100mm | kom | 1
| - | Maska podnožja 400x100mm | kom | 1
| - | Džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
NOSAČI I BAKRENE SABIRNICE:
| - | Nosač bakrenih sabirnica, razmak 100mm, do 60x10mm | kom | 3
| - | Bakrena sabirnica Cu30x10mm | m | 2
OPREMA:
| - | Tropolna rastavna pruga 160A, razmak 100mm | kom | 4
| - | Poklopac priključaka 106mm | kom | 4
| - | Rastalni umetak NH000, 25A, sa indikacijom prorade | kom. | 6
| - | Rastalni umetak NH000, 63A, sa indikacijom prorade | kom. | 3
| - | Rastalni umetak NH00, 125A, sa indikacijom prorade | kom. | 3
| - | Jednopolni + N nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3x38mm | kom | 1
| - | Dvopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10,3x38mm | kom | 1
| - | Cilindrični osigurač 10,3x38mm | kom | 3
| - | Kondenzatorski sklopnik 12,5 kVAr-a, 3NO+1NO, 230VAC | kom | 2
| - | Kondenzatorski sklopnik 30 kVAr-a, 3NO+1NO, 230VAC | kom | 1
| - | Kondenzatorski sklopnik 63 kVAr-a, 3NO+1NO, 230VAC | kom | 1
| - | Dvopolna grebenasta sklopka 0-1, 25A, 400VAC | kom | 1
| - | Regulator kompenzacije sa 8 stupnjeva | kom | 1
| - | Kondenzatorska baterija 14,1 kVAr-a, 440V | kom | 2
| - | Kondenzatorska baterija 28,1 kVAr-a, 440V | kom | 3
| - | Prigušnica za 14,1 kVAr-a, p=7%, fr=189Hz | kom | 2
| - | Prigušnica za 28,1 kVAr-a, p=7%, fr=189Hz | kom | 1
| - | Prigušnica za 56,2 kVAr-a, p=7%, fr=189Hz | kom | 1
| - | Ventilator + rešetka 250x250mm, 1f, 230VAC | kompl | 1
| - | Termostat za ventilator 1NO,230VAC | kom | 1
| - | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika R-KOMP, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| - | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| - | UKUPNO RAZDJELNIK R-KOMP: | kom | 1 | 0 | 0
1.3. |  | Razdjelnik RP
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake RP, dimenzija [700x900x150mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je ugradni, metalni, s vratima od kaljenog stakla, sa stupnjem zaštite IP41. Potrebno predvidjeti 30% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| - | Struktura ArTu M 800x600x150mm | kom | 1
| - | Maska za podžbuknu ugradnju ormara u zid | kom | 1
| - | Staklena vrata ArTu M, 800x600mm | kom | 1
| - | Slijepa ploča 600x200mm | kom | 1
| - | 24-modulna ploča 200x600mm | kom | 3
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 3
| - | Poklopac za DIN otvor, 24 modula, pak=3kom | pak | 1
OPREMA:
| - | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A | kom | 1
| - | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 20kA | kom | 1
| - | Četveropolna kombinirana zaštitna sklopka 25/4/0.3A | kom | 1
| - | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C20A, 15kA | kom | 1
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 12
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, 10kA | kom | 10
| - | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
| - | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika RP, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| - | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| - | UKUPNO RP: | kompl | 1 | 0 | 0
1.4. |  | Razdjelnik R1
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake R1, dimenzija [700x1300x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je ugradni, metalni, s vratima od kaljenog stakla, sa stupnjem zaštite IP41. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| - | Struktura ArTu M 1200x600x200mm | kom | 1
| - | Maska za podžbuknu ugradnju ormara u zid | kom | 1
| - | Staklena vrata ArTu M, 1200x600mm | kom | 1
| - | Slijepa ploča 600x400mm | kom | 1
| - | 24-modulna ploča 200x600mm | kom | 1
| - | 48-modulna ploča 300x600mm | kom | 2
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 1
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 2
| - | Poklopac za DIN otvor, 24 modula, pak=3kom | pak | 1
OPREMA:
| - | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A, 15kA | kom | 1
| - | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 20kA | kom | 1
| - | Tropolni kompaktni prekidač snage 40A - R35A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn, prekidne moći 18kA | kom | 1
| - | Kit za ugradnju prekidača na DIN nosač | kom | 1
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.3A | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A, 15kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 10
| - | Impulsni relej 1NO, 230VAC | kom | 1
| - | Instalacijski sklopnik 20A, 2NO, 230VAC upravljanje | kom | 1
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A | kom | 2
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, 10kA | kom | 2
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A, 15kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, 10kA | kom | 41
| - | Sabirnica RST, 63A, PS3/60 | kom | 2
| - | Zaštitna kapa za RST sabirnicu, PS-END | kom | 20
| - | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
| - | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika R1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| - | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| - | UKUPNO R1: | kompl | 1 | 0 | 0
1.5. |  | Razdjelnik R2
| - | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake R2, dimenzija [700x1300x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je ugradni, metalni, s vratima od kaljenog stakla, sa stupnjem zaštite IP41. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| - | Struktura ArTu M 1200x600x200mm | kom | 1
| - | Maska za podžbuknu ugradnju ormara u zid | kom | 1
| - | Staklena vrata ArTu M, 1200x600mm | kom | 1
| - | Slijepa ploča 600x400mm | kom | 1
| - | 24-modulna ploča 200x600mm | kom | 1
| - | 48-modulna ploča 300x600mm | kom | 2
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 1
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 2
| - | Poklopac za DIN otvor, 24 modula, pak=3kom | pak | 1
OPREMA:
| - | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A, 15kA | kom | 1
| - | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 20kA | kom | 1
| - | Tropolni kompaktni prekidač snage 50A - R40A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn, prekidne moći 18kA | kom | 1
| - | Kit za ugradnju prekidača na DIN nosač | kom | 1
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.3A | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A, 15kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A | kom | 10
| - | Impulsni relej 1NO, 230VAC | kom | 1
| - | Instalacijski sklopnik 20A, 2NO, 230VAC upravljanje | kom | 1
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A | kom | 2
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A | kom | 2
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A, 15kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, 10kA | kom | 46
| - | Sabirnica RST, 63A, PS3/60 | kom | 2
| - | Zaštitna kapa za RST sabirnicu, PS-END | kom | 20
| - | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
| - | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika R2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| - | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| - | UKUPNO R2: | kompl | 1 | 0 | 0
1.6. |  | Razdjelnik R3
| - | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake R3, dimenzija [700x1300x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je nadgradni, metalni, s vratima od kaljenog stakla, sa stupnjem zaštite IP41. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| - | Struktura ArTu M 1200x600x200mm | kom | 1
| - | Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
| - | Staklena vrata ArTu M, 1200x600mm | kom | 1
| - | Slijepa ploča 600x400mm | kom | 1
| - | 24-modulna ploča 200x600mm | kom | 1
| - | 48-modulna ploča 300x600mm | kom | 2
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 1
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 2
| - | Poklopac za DIN otvor, 24 modula, pak=3kom | pak | 1
OPREMA:
| - | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A, 15kA | kom | 1
| - | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 20kA | kom | 1
| - | Tropolni kompaktni prekidač snage 50A - R50A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn, prekidne moći 18kA | kom | 1
| - | Kit za ugradnju prekidača na DIN nosač | kom | 1
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.3A | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A, 15kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 10
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A | kom | 2
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A, 15kA | kom | 2
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, 10kA | kom | 22
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A, 10kA | kom | 9
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A, 10kA | kom | 4
| - | Sabirnica RST, 63A, PS3/60 | kom | 2
| - | Zaštitna kapa za RST sabirnicu, PS-END | kom | 20
| - | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
| - | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika R3, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| - | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| - | UKUPNO R3: | kompl | 1 | 0 | 0
1.7. |  | Razdjelnik R4
| - | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake R4, dimenzija [700x1100x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je nadgradni, metalni, s vratima od kaljenog stakla, sa stupnjem zaštite IP41. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| - | Struktura ArTu M 1000x600x200mm, IP65 | kom | 1
| - | Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
| - | Staklena vrata ArTu M, 1000x600mm | kom | 1
| - | Slijepa ploča 600x300mm | kom | 1
| - | 24-modulna ploča 200x600mm | kom | 2
| - | 48-modulna ploča 300x600mm | kom | 1
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 2
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 1
| - | Poklopac za DIN otvor, 24 modula, pak=3kom | pak | 1
OPREMA:
| - | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A, 15kA | kom | 1
| - | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 20kA | kom | 1
| - | Tropolni kompaktni prekidač snage 50A - R40A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn, prekidne moći 18kA | kom | 1
| - | Kit za ugradnju prekidača na DIN nosač | kom | 1
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.3A | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A, 15kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 12
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A, 15kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, 10kA | kom | 8
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A, 10kA | kom | 12
| - | Sabirnica RST, 63A, PS3/60 | kom | 2
| - | Zaštitna kapa za RST sabirnicu, PS-END | kom | 20
| - | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
| - | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika R4, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| - | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| - | UKUPNO R4: | kompl | 1 | 0 | 0
1.8. |  | Razdjelnik R5
| - | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake R5, dimenzija [700x1300x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je nadgradni, metalni, s vratima od kaljenog stakla, sa stupnjem zaštite IP41. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| - | Struktura ArTu M 1200x600x200mm | kom | 1
| - | Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
| - | Staklena vrata ArTu M, 1200x600mm | kom | 1
| - | Slijepa ploča 600x400mm | kom | 1
| - | 24-modulna ploča 200x600mm | kom | 1
| - | 48-modulna ploča 300x600mm | kom | 2
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 1
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 2
| - | Poklopac za DIN otvor, 24 modula, pak=3kom | pak | 1
OPREMA:
| - | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A, 15kA | kom | 1
| - | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 20kA | kom | 1
| - | Tropolni kompaktni prekidač snage 125A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn, prekidne moći 18kA | kom | 1
| - | Kit za ugradnju prekidača na DIN nosač | kom | 1
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.3A | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A, 15kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 12
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.03A | kom | 2
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C63A, 15kA | kom | 2
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, 10kA | kom | 15
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A, 10kA | kom | 18
| - | Sabirnica RST, 63A, PS3/60 | kom | 2
| - | Zaštitna kapa za RST sabirnicu, PS-END | kom | 20
| - | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
| - | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika R5, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| - | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| - | UKUPNO R5: | kompl | 1 | 0 | 0
1.9. |  | Razdjelnik R6
| - | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake R6, dimenzija [700x1100x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je nadgradni, metalni, s vratima od kaljenog stakla, sa stupnjem zaštite IP41. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| - | Struktura ArTu M 1000x600x200mm | kom | 1
| - | Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
| - | Staklena vrata ArTu M, 1000x600mm | kom | 1
| - | Slijepa ploča 600x300mm | kom | 1
| - | 24-modulna ploča 200x600mm | kom | 2
| - | 48-modulna ploča 300x600mm | kom | 1
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 2
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 1
| - | Poklopac za DIN otvor, 24 modula, pak=3kom | pak | 1
OPREMA:
| - | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A, 15kA | kom | 1
| - | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 20kA | kom | 1
| - | Tropolni kompaktni prekidač snage 100A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn, prekidne moći 18kA | kom | 1
| - | Kit za ugradnju prekidača na DIN nosač | kom | 1
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/0.3A | kom | 2
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C63A, 15kA | kom | 2
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, 15kA | kom | 14
| - | Modularna preklopka tropolna 25A, 0-I, ugradnja na DIN nosač | kom | 12
| - | Sabirnica RST, 63A, PS3/60 | kom | 1
| - | Zaštitna kapa za RST sabirnicu, PS-END | kom | 20
| - | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
| - | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika R6, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| - | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| - | UKUPNO R6: | kompl | 1 | 0 | 0
1.10. |  | Razdjelnik RU
| - | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake RU, dimenzija [700x1100x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je nadgradni, metalni, s vratima od kaljenog stakla, sa stupnjem zaštite IP41. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
| - | Struktura ArTu M 1000x600x200mm | kom | 1
| - | Ušice za ugradnju ormara na zid | kom | 1
| - | Staklena vrata ArTu M, 1000x600mm | kom | 1
| - | Slijepa ploča 600x300mm | kom | 1
| - | 24-modulna ploča 200x600mm | kom | 2
| - | 48-modulna ploča 300x600mm | kom | 1
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 2
| - | DIN nosač za ugradnju modulane opreme | kom | 1
| - | Poklopac za DIN otvor, 24 modula, pak=3kom | pak | 1
OPREMA:
| - | Četveropolna izborna sklopka 1-0-2, 25A, za ugradnju na DIN nosač | kom | 1
| - | Ručica za sklopku OHBS9 | kom | 1
| - | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A, 15kA | kom | 1
| - | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 20kA | kom | 1
| - | Tropolni kompaktni prekidač snage 25A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn, prekidne moći 18kA | kom | 1
| - | Naponski okidač SOR 220...240V AC / 220...250V DC | kom | 1
| - | Kit za ugradnju prekidača na DIN nosač | kom | 1
| - | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A | kom | 1
| - | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A, 15kA | kom | 1
| - | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, 10kA | kom | 60
| - | Sabirnica RST, 63A, PS3/60 | kom | 2
| - | Zaštitna kapa za RST sabirnicu, PS-END | kom | 20
| - | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
| - | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika RU, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
| - | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
| - | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| - | UKUPNO RU: | kompl | 1 | 0 | 0
|  | RAZDJELNICI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. |  | NAPOJNI KABELI I PRIBOR
2.1. |  | Napojni kabeli razdjelnika i većih električnih uređaja
Dobava, ugradnja i spajanje napojnih kabela položenih u kabelske kanale u podu, na kabelske police položene na zidu, te u instalacijske cijevi položene u zidu. Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela (stopice, tuljci, kabelski završetci, instalacijske cijevi za uvlačenje kabela), te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti. Duljina kabelskih polica obrađena je posebnom stavkom.
2.1.1. |  | kabel NYM-J 5x10 mm² (GRO-RP) - položen na kabelskim policama i u instalacijskim cijevima | m | 29 | 0 | 0
2.1.2. |  | kabel NYM-J 5x10 mm² (GRO-R1)- položen na kabelskim policama i u instalacijskim cijevima | m | 26 | 0 | 0
2.1.3. |  | kabel NYM-J 5x10 mm² (GRO-R2)- položen na kabelskim policama i u instalacijskim cijevima | m | 25 | 0 | 0
2.1.4. |  | kabel NYY-J 5x16 mm² (GRO-R3)- položen na kabelskim policama i u instalacijskim cijevima | m | 29 | 0 | 0
2.1.5. |  | kabel NAYY 4x 25mm² + NAYY 1x16mm² (GRO- R4) - položen u podnom kanalu | m | 66 | 0 | 0
2.1.6. |  | kabel NAYY 4x70 mm² + NAYY 1x35mm² (GRO-R5) - položen u podnom kanalu | m | 66 | 0 | 0
2.1.7. |  | kabel NAYY 4x 70mm² + NAYY1x35mm² (GRO-R6)- položen u podnom kanalu | m | 66 | 0 | 0
2.1.8. |  | kabel NAYY 4x150 mm² + NAYY 1x95mm² (GRO-CHILLER)- položen u podnom kanalu | m | 70 | 0 | 0
2.1.9. |  | kabel NAYY 4x150 mm² + NAYY 1x95mm² (GRO-CHILLER)- položen u podnom kanalu | m | 70 | 0 | 0
2.1.10. |  | kabel NAYY 4x 70mm² + NAYY1x35mm² (GRO- grijač bačvi)- položen u podnom kanalu | m | 70 | 0 | 0
2.1.11. |  | kabel NAYY 4x 35mm² + NAYY 1x16mm² (GRO- stroj za probijanje) - položen u podnom kanalu | m | 70 | 0 | 0
2.1.12. |  | kabel NAYY 4x 25mm² + NAYY 1x16mm² (GRO- stroj za savijanje) - položen u podnom kanalu | m | 60 | 0 | 0
2.1.13. |  | kabel NAYY 4x 70mm² + NAYY 1x35mm² (GRO-brizgalica) - položen u podnom kanalu | m | 56 | 0 | 0
2.1.14. |  | kabel NAYY 4x 70mm² + NAYY 1x35mm² (GRO-preša) - položen u podnom kanalu | m | 56 | 0 | 0
2.1.15. |  | kabel NYM-J 5x10 mm² (GRO-UPS i RU) - položen na kabelskim policama i u instalacijskim cijevima | m | 30 | 0 | 0
2.1.16. |  | kabel NAYY 4x150 mm² + NAYY 1x95mm² od razdjelnika GRO do ormara automatske kompenzacije jalove snage. | m | 16 | 0 | 0
2.1.17. |  | kabel NYY-J 5x10 mm²- za prepumpavanje, položen u kabelski rov, komplet s iskopom rova, izradom pješčane posteljice, polaganjem zaštitnih štitnika, upozoravajuće trake, zatrpavanjem rova, te spajanjem kabela na oba kraja. | m | 60 | 0 | 0
2.1.18. |  | kabel NAYY-O 4x150 mm²- od samostojećeg priključno mjernog ormara SPMO-P pokraj nove transformatorske stanice do glavnog razdjelnika objekta GRO, položen u kabelski rov, komplet s iskopom rova, izradom pješčane posteljice, polaganjem zaštitnih štitnika, upozoravajuće trake, zatrpavanjem rova, te spajanjem kabela na oba kraja. Ukupno se polažu tri kabela dužine cca 70m. | m | 210 | 0 | 0
2.2. |  | Kabel za utičnice, rasvjetu, klimatizaciju i grijanje
Obuhvaća nabavu, dopremu, polaganje kabela na kabelske police, te provlačenje kroz instalacijske cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban pribor za spajanje kabela (stopice, tuljci, kabelski završetci, te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
Obračun po m ugrađenog kabela.
2.2.1. |  | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 (za rasvjetu) | m | 1725 | 0 | 0
2.2.2. |  | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 (za utičnice) | m | 2970 | 0 | 0
2.2.3. |  | Kabel NYM-O 4x1,5 mm2 (za križni prekidač) | m | 20 | 0 | 0
2.2.4. |  | Kabel NYM-J 5x1,5 mm2 (za paljenje rasvjete tipkalima) | m | 76 | 0 | 0
2.2.5. |  | Kabel NYM-J 5x2,5mm2 (za trofazne utičnice) | m | 147 | 0 | 0
2.2.6. |  | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 (za rasvjetu) | m | 431 | 0 | 0
2.2.7. |  | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2 (za jednof. utičnice) | m | 994 | 0 | 0
2.2.8. |  | Kabel NYY-J 4x1,5mm2 (za križni prekidač) | m | 30 | 0 | 0
2.2.9. |  | Kabel NYY-J 5x2,5mm2 (za trofazne utičnice) | m | 780 | 0 | 0
2.2.10. |  | Kabel NYY-J 3x4mm2 (za jednofazne klima uređaje i grijalice) | m | 172 | 0 | 0
2.2.11. |  | Kabel NYY-J 5x6mm2 (za trofazni klima uređaj) | m | 20 | 0 | 0
2.2.12. |  | Kabel NYY-J 5x4mm2 ( za grijalice iz R6 i R3 ) | m | 420 | 0 | 0
2.2.13. |  | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 (za protupanik rasvjetu) | m | 2100 | 0 | 0
2.2.14. |  | Kabel NHXH EI 90 3x1,5 mm2 (za tipkalo JPR) | m | 200 | 0 | 0
2.2.15. |  | Kabel NHXH EI 90 3x2,5 mm2 (centrala prozora za odimljavanje). | m | 100 | 0 | 0
|  | NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: |  |  |  | 0
3. |  | SVJETILJKE, PREKIDAČI I UTIČNICE
3.1. |  | Dobava, ugradnja i spajanje slijedećih svjetiljki komplet sa pričvrsnim i ovjesnim priborom:
3.1.1. |  | Industrijska led dimabilna svjetiljka LED 180W, 24000lm DALI, oznaka u projektu 1
|  | Obračun po kom | kom | 23 | 0 | 0
3.1.2. |  | VODOTJESNA SVJETILJKA 228, IP65, oznaka u projektu 2
|  | Obračun po kom | kom | 3 | 0 | 0
3.1.3. |  | Ugradna svjetiljka LED 65W, oznaka u projektu 4
|  | Obračun po kom | kom | 5 | 0 | 0
3.1.4. |  | Ugradna svjetiljka LED 25W, oznaka u projektu 5
|  | Obračun po kom | kom | 5 | 0 | 0
3.1.5. |  | Ugradna downlight svjetiljka LED 30W, oznaka u projektu 6
|  | Obračun po kom | kom | 43 | 0 | 0
3.1.6. |  | Ugradna downlight svjetiljka LED 22W, oznaka u projektu 7
|  | Obračun po kom | kom | 28 | 0 | 0
3.1.7. |  | Nadgradna stropna/zidna svjetiljka LED 11W, oznaka u projektu 8
|  | Obračun po kom | kom | 8 | 0 | 0
3.1.8. |  | Nadgradni downlight 2x18W oznaka u projektu 10 | kom | 11
- |  | izvor svjetla 18W | kom | 22
|  | Obračun po kompletu | kpl | 11 | 0 | 0
3.1.9. |  | Ugradna LED svjetiljka LED 39W, oznaka u projektu 11
|  | Obračun po kom | kom | 80 | 0 | 0
3.1.10. |  | Ovjesna dimabilna direktna svjetiljka LED 33W, DALI ovjesna direktna, oznaka u projektu 12
|  | Obračun po kom | kom | 2 | 0 | 0
3.1.11. |  | Ovjesna LED direktno indirektna svjetiljka LED 39W, ovjesna D/I, oznaka u projektu 13
|  | Obračun po kom | kom | 3 | 0 | 0
3.1.12. |  | Nadgradna stropna/zidna svjetiljka LED 16W, nadgradna/zidna, oznaka u projektu 14
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
3.1.13. |  | Ovjesna dimabilna direktna svjetiljka LED 35W, DALI visilica, oznaka u projektu 15
|  | Obračun po kom | kom | 4 | 0 | 0
3.1.14. |  | Ovjesna direktna svjetiljka LED 58W, visilica, oznaka u projektu 17
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
3.1.15. |  | Nadgradna zidna svjetiljka 12W IP65, zidna nadgradna, oznaka u projektu 18
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
3.1.16. |  | Vanjska reflektor svjetiljka s LED izvorom svjetla LED 54W, 4450lm IP67, oznaka u projektu 19
|  | Obračun po kom | kom | 13 | 0 | 0
3.1.17. |  | Protupanična LED svjetiljka IP42, maksimalnog svjetlosnog toka 150lm, autonomije 1 sat. Dimenzije svjetiljke 250x114x39mm, LED, 150lm, NM., 1h, IP42, oznaka u projektu 1
|  | Obračun po kom | kom | 75 | 0 | 0
3.1.18. |  | Protupanična LED svjetiljka IP42, maksimalnog svjetlosnog toka 500lm, autonomije 1 sat. Dimenzije svjetiljke 250x114x39mm, LED, 500lm, NM., 1h, IP42, oznaka u projektu 2
|  | Obračun po kom | kom | 9 | 0 | 0
3.1.19. |  | Protupanična LED svjetiljka IP42 sa piktogramom, autonomije 1 sat, vidljivost 29 metara. Dimenzije svjetiljke 300x237,5x36mm, 1H, IP42
|  | Obračun po kom | kom | 38 | 0 | 0
3.2. |  | Dobava, ugradnja i spajanje prekidača prema izboru investitora:
3.2.1. |  | sklopka obična jednopolna, 10A, 250V, p/ž | kom | 19 | 0 | 0
3.2.2. |  | sklopka serijska, 10A, 250V, p/ž | kom | 20 | 0 | 0
3.2.3. |  | sklopka izmjenična, 10A, 250V, p/ž | kom | 14 | 0 | 0
3.2.4. |  | sklopka križna, 10A, 250V, p/ž | kom | 2 | 0 | 0
3.2.5. |  | sklopka jednopolna, 10A, 250V, n/ž | kom | 6 | 0 | 0
3.2.6. |  | sklopka izmjenična, 10A, 250V, n/ž | kom | 8 | 0 | 0
3.2.7. |  | sklopka križna, 10A, 250V, n/ž | kom | 1 | 0 | 0
3.2.8. |  | tipkalo za paljenje rasvjete | kom | 12 | 0 | 0
3.2.9. |  | tipkalo za nužni isklop napajanja objekta JPR | kom | 3 | 0 | 0
3.3. |  | Dobava, ugradnja i spajanje utičnica ugrađenih u podnu kutiju ispod radnog stola u uredskim prostorijama. Kutija je opremljena sljedećim elementima:
| - | Podna kutija siva 12 modula s poklopcem za tepih, dimenzije (212x252x85 mm) | kom | 1
| - | Utičnica 2P+E, bijela | kom | 3
| - | Utičnica 2P+E, crvena | kom | 1
| - | Dvostruka utičnica RJ45, bijela | kom | 1
|  | Obračun po kompletu | kpl | 46 | 0 | 0
3.4. |  | Dobava, ugradnja i spajanje utičnica ugrađenih u podnu kutiju ispod radnog stola u prostoriji SASTANCI. Kutija je opremljena sljedećim elementima:
| - | Podna kutija siva 18 modula s poklopcem za tepih, dimenzije (252x252x85 mm) | kom | 1
| - | Utičnica 2P+E, bijela | kom | 3
| - | Utičnica 2P+E, crvena | kom | 1
| - | Dvostruka utičnica RJ45, bijela | kom | 1
| - | Utičnica TV-FM-SAT | kom | 1
|  | Obračun po kompletu | kpl | 6 | 0 | 0
3.5. |  | Dobava, ugradnja i spajanje utičnica prema izboru investitora:
3.5.1. |  | Utičnica šuko jednofazna podžbukna, 16A, 230V | kom | 26 | 0 | 0
3.5.2. |  | Dvostruka utičnica šuko jednofazna podžbukna, 16A, 230V | kom | 34 | 0 | 0
3.5.3. |  | Utičnica šuko jednofazna nadžbukna, 16A, 230V | kom | 36 | 0 | 0
3.5.4. |  | Utičnica šuko, jednofazna za UPS, podžbukna, crvena, 16A, 230V | kom | 6 | 0 | 0
3.5.5. |  | Utičnica šuko trofazna nadžbukna, 16A, 400V | kom | 26 | 0 | 0
3.5.6. |  | Podna iskočna kutija, 6 modula, opremljene s 3 x 2P+E utičnicom (Mosaic), 16A, 230V | kom | 4 | 0 | 0
3.5.7. |  | Razvodna kutija Ø 80 | kom | 80 | 0 | 0
3.5.8. |  | Razvodna kutija - 100x100 mm | kom | 50 | 0 | 0
3.5.9. |  | Razvodna kutija OG - 100x100 mm | kom | 40 | 0 | 0
|  | SVJETILJKE, PREKIDAČI I UTIČNICE UKUPNO: |  |  |  | 0
4. |  | INSTALACIJSKE CIJEVI, PERFORIRANI KABELSKI KANALI I OSTALI PRIBOR I MATERIJAL POTREBAN ZA IZVEDBU ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTA
4.1. |  | Instalacijska savitljiva cijev CS 20
Nabava i polaganje instalacijskih savitljivih cijevi za betonsku ugradnju CS 20, promjera 15,5 mm za polaganje napojnih i komunikacijskih kabela
|  | Obračun po m | m | 780 | 0 | 0
4.2. |  | Instalacijska savitljiva cijev CS 25
Nabava i polaganje instalacijskih savitljivih cijevi za betonsku ugradnju CS 25, promjera 20 mm za polaganje napojnih i komunikacijskih kabela
|  | Obračun po m | m | 720 | 0 | 0
4.3. |  | Instalacijska savitljiva cijev CS 32
Nabava i polaganje instalacijskih savitljivih cijevi za betonsku ugradnju CS 32, promjera 26,2 mm za polaganje napojnih i komunikacijskih kabela
|  | Obračun po m | m | 460 | 0 | 0
4.4. |  | Kabelska polica PK 50
Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 50, komplet s kutnim elementima, poklopcima i spojnim priborom, te nosačima od profilnog željeza
|  | Obračun po m položenih polica | m | 220 | 0 | 0
4.5. |  | Kabelska polica PK 100
Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 100, komplet s kutnim elementima, poklopcima i spojnim priborom, te nosačima od profilnog željeza
|  | Obračun po m položenih polica | m | 370 | 0 | 0
4.6. |  | Kabelska polica PK 200
Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200, komplet s kutnim elementima, poklopcima i spojnim priborom, te nosačima od profilnog željeza
|  | Obračun po m položenih polica | m | 280 | 0 | 0
4.7. |  | Kabelska polica PK 400
Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 400, komplet s kutnim elementima, poklopcima i spojnim priborom, te nosačima od profilnog željeza
|  | Obračun po m položenih polica | m | 80 | 0 | 0
4.8. |  | PNT cijev Ø 16 mm
Nabava i polaganje instalacijskih plastičnih PNT cijevi za nadgradnu montažu, unutarnjeg promjera 16 mm za instalaciju rasvjete i utičnica
|  | Obračun po m | m | 650 | 0 | 0
4.9. |  | PNT cijev Ø 29 mm
Nabava i polaganje instalacijskih plastičnih PNT cijevi za nadgradnu montažu, unutarnjeg promjera 29 mm za instalaciju rasvjete i utičnica
|  | Obračun po m | m | 280 | 0 | 0
4.10. |  | Parapetni kanal
Nabava i postavljanje parapetnog kanala za instalaciju utičnica
|  | Obračun po m | m | 20 | 0 | 0
4.11. |  | Vatrootporne obujmice
Nabava i postavljanje metalnih odstojnih vatrootpornih obujmica za očuvanje funkcije vatrootpornih kabela u kompletu sa sidrenim vijkom za pričvršćavanje obujmica
|  | Obračun po kom | kom | 450 | 0 | 0
|  | INSTALACIJSKE CIJEVI, PERFORIRANI KABELSKI KANALI I OSTALI PRIBOR I MATERIJAL POTREBAN ZA IZVEDBU ELEKTRIČNE INSTALACIJE OBJEKTA UKUPNO: |  |  |  | 0
5. |  | ISPITIVANJA I ATESTI
5.1. |  | Ispitivanje el. instalacije, te izdavanje atesta o:
- mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova - provjera zaštite od indireknog dodira - provjera povezanosti metalnih masa - provjera neprekinutosti zaštitnog vodiča - vizualni pregled Kompletno ispitivanje i provjeravanje električne instalacije u objektu izvodi se prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upućuje, te odredbama tehničkog propisa o niskonaponskim električnim instalacijama
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
|  | ISPITIVANJA I ATESTI UKUPNO : |  |  |  | 0
6. |  | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE
6.1. |  | Uređaj za besprekidno napajanje
Dobava, postava i spajanje uređaja za besprekidno napajanje sljedećih karakteristika: - 12 kVA/ 10,8 kW - autonomija 15 minuta - dimenzije (VxŠxD) 812x305x710 mm - masa 160 kg - trofazni ulaz, trofazni izlaz
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
6.2. |  | Ispitivanje autonomije UPS-a
Ispitivanje autonomije UPS-a ( uz isključeno napajanje i priključenu potrošnju )
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
|  | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO |  |  |  | 0
7. |  | STRUKTURNO KABLIRANJE
1. |  | Komunikacijski ormar KO
Nabava, montaža i spajanje komunikacijskog ormara. Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). Aktivna oprema bit će naknadno izvedena.
- | - | Komunikacijski ormar 42U dimenzija 2126x800x800, crni, s uklonjivim bočnim stranama te prednjim staklenim vratima s bravicom sa ključem | kom | 1
- | - | Kit za uzemljenje ormara | kom | 1
- | - | Podnožje ormara visine 100 mm | kom | 1
- | - | Vertikalni nosači 2kom | kom | 1
- | - | Prespojni panel, 24xRJ45 Kat.6 UTP za bezalatno spajanje | kom | 9
- | - | Prespojni panel, 6xRJ45 Kat.6 UTP za bezalatno spajanje | kom | 2
- | - | Prespojni panel prazni, za opremanje | kom | 1
- | - | Kazeta za prihvat svjetlovodnog panela, ugradnja u prazni prespojni panel ladica, za opremanje | kom | 1
- | - | Svjetlovodni prespojni panel za opremanje sa 6 SC SM konektora | kom | 1
- | - | Svjetlovodni konektor - pigtail SM 9/125 µm 6 x SC-UPC | kom | 1
- | - | Slijepa ploča | kom | 1
- | - | Polica dubine 800 mm | kom | 1
- | - | Jedinica za napajanje, 9x2P+E | kom | 1
- | - | Ploča 3U sa 2 ventilatora | kom | 1
- | - | Termostat | kom | 1
- | - | Horizontalna vodilica kablova 1U | kom | 10
- | - | Vertikalna vodilica kablova h42U, širine 250 mm | kom | 1
- | - | Nosači (3kom) za vertikalnu vodilicu kablova | kom | 1
- | - | Prespojni kabel Kat.6 UTP, 1m | kom | 80
- | - | Prespojni kabel Kat.6 UTP, 1m | kom | 80
- | - | Prespojni kabel Kat.6 UTP, 1m | kom | 60
- | - | Vertikalne vodilice kabela s četkama i prstenovima, set od 2 kom | kom | 1
- | - | Ispitivanje, izadavanje potrebnih atesta i puštanje u pogon
- | - | Ostali sitni nespecificirani materijal (kabelske vezice, vijci, pribor za označavanje i sl.). | komplet | 1
|  | Obračun po kompletu | kom | 1 | 0 | 0
2. |  | Kabel UTP 4x2x0,56mm, cat.6
Nabava i polaganje kabela UTP 4x2x0,56mm, cat.6, po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje
|  | Obračun po metru kabela | m | 6800 | 0 | 0
3. |  | Kabel STP 4x2x0,56mm, cat.6
Nabava i polaganje kabela STP 4x2x0,56mm, cat.6, po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje
|  | Obračun po metru kabela | m | 900 | 0 | 0
4. |  | Komunikacijska priključnica
Nabava, montaža i spajanje komunikacijske priključnice za montažu u zid, parapetni kanal ili u opremu interijera, a sastoji se od okvira s nosačem i insertom RJ 45
|  | Obračun po kom | kom | 10 | 0 | 0
5. |  | Komunikacijska priključnica, dvostruka
Nabava, montaža i spajanje komunikacijske priključnice za montažu u zid, parapetni kanal ili u opremu interijera, a sastoji se od okvira s nosačem i insertom 2xRJ 45
|  | Obračun po kom | kom | 10 | 0 | 0
6. |  | Oznake i pribor
Nabava potrebnih oznaka i pribora i označavanje svih elemenata komunikacijskog sustava, prema blok shemi
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
7. |  | Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje
Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
|  | STRUKTURNO KABLIRANJE UKUPNO : |  |  |  | 0
8. |  | RTV INSTALACIJA
8.1. |  | Antenski sustav
Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz sljedećih elemenata:
| - | Aluminijski dvodjelni stup, P 916 | kom | 1
| - | Krovni lim, P 82 R | kom | 1
| - | Obujmica za pričvršćenje, P 912 S | kom | 2
| - | Obujmica za uzemljenje, P 909 S | kom | 1
| - | Obujmica za sidrenje, P 905 | kom | 2
| - | Poklopac za stup, P 76 | kom | 1
| - | UKV antena, UKV 452 | kom | 1
| - | VHF antena, TV 3009 | kom | 1
| - | UHF antena, TV 4543 | kom | 1
| - | Sat antena TD 100/110 cm, TRIAX | kom | 1
| - | LNB Quattro, GSS GRUNDIG GLQ 40 | kom | 2
| - | Nosač dva LNB-a, TRIAX | kom | 1
| - | Koaksijalni kabel 75 Ohm-a, UC21 | m | 50
|  | Obračun po kompletu | kpl | 1 | 0 | 0
8.2. |  | RTV stanica
Dobava, postava i spajanje RTV stanice sa svim potrebnim radom i materijalom do potpune funcionalnosti. RTV stanica sastavljena iz sljedećih elemenata:
| - | Ormarić limeni dimenzija 300x200x150 podžbukni | kom | 1
| - | Pojačalo | kom | 1
| - | Multiprekidač 9/9 | kom | 1
| - | Atenuator f 20db | kom | 1
| - | Atenuator f 10db | kom | 1
| - | Adapter za uzemljenje dvostruki | kom | 6
| - | Konektor F | kom | 100
|  | Obračun po kompletu | kpl | 1 | 0 | 0
8.3. |  | Kabel
Obuhvaća nabavu, dopremu i uvlačenje kabela kroz cijevi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad potreban za spajanje kabela te sva potrebna mjerenja i ispitivanja do potpune funkcionalnosti.
|  | Koaksijalni kabel 75 Ohm-a, UC21 _________________________________________ | m | 290 | 0 | 0
8.4. |  | Antenska priključnica
Dobava, ugradnja i spajanje antenskih priključnica te ostali potreban rad, spojni pribor i materijal.
|  | Obračun po kom ugrađene priključnice. | kom | 2 | 0 | 0
8.5. |  | Ugradne kutije
Dobava i ugradnja kutija te ostali potreban spojni pribor i materijal.
Obračun po kom ugrađene kutije.
|  | Plastična ugradna kutija PS 50 s poklopcem | kom | 15 | 0 | 0
|  | Plastična ugradna kutija 60 mm | kom | 20 | 0 | 0
8.6. |  | Puštanje u rad
Stavka obuhvaća mjerenje prijemnih signala i usklađivanje sa projektom. Dosmjeravanje antena, podešavanje i programiranje RTV stanice. Ispitivanje rada cijelog sustava sa pismenim protokolom. Pribavljanje potrebnih atesta i suglasnosti od ovlaštene pravne osobe.
|  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | RTV INSTALACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
9. |  | KABELSKA KANALIZACIJA
9.1. |  | Trasiranje rova kabelske kanalizacije.
|  | Obračun po m | m | 50 | 0 | 0
9.2. |  | Strojni iskop rova u zelenom pojasu
Strojni iskop rova u zemlji i nasutom šljunkovitom terenu duljine 50 m, širine 0,45m i dubine 0,93m, za polaganje PVC i PEHD cijevi kabelske kanalizacije
|  | Obračun po m3 | m3 | 21 | 0 | 0
9.3. |  | Čišćenje i planiranje dna rova
|  | Obračun po m2 | m2 | 20 | 0 | 0
9.4. |  | Kabelski zdenac tip MZ-D1
Dobava i montaža montažnog kabelskog zdenca MZ, tipa D1 (78x108x101cm)/150 kN, uključeni svi iskopi i podešavanja prema ostalim elementima TK mreže i okolnom terenu, brtvljenje prostora između kabela i cijevi u zdencu termoskupljajućom cijevi, te brtvljenje neiskorištenih prodora na zdencu
|  | Obračun po kom | kom | 2 | 0 | 0
9.5. |  | Zasipavanje dna rova sitnim pijeskom
Zasipavanje dna rova sitnim pijeskom (izrada posteljice) debljine 10 cm. Zasipavanje cijevi uz pažljivo nabijanje između cijevi s drvenim nabijačem. Debljina sloja pijeska iznad cijevi iznosi 10 cm. U cijenu je uračunata nabava i doprema.
|  | Obračun po m3 | m3 | 4 | 0 | 0
9.6. |  | PEHD cijevi Ø 50 mm
Dobava i polaganje PEHD cijevi Ø 50 mm uključujući i držače razmaka u rov.
|  | Obračun po m | m | 100 | 0 | 0
9.7. |  | PVC cijevi Ø 110 mm
Dobava i polaganje PVC cijevi Ø 110 mm uključujući i držače razmaka u rov.
|  | Obračun po m | m | 100 | 0 | 0
9.8. |  | Zatrpavanje rova
Zatrpavanje rova dubine 93 cm iskopanom zemljom u slojevima od 20-30 cm cm s nabijanjem iskopane zemlje vibronabijačima.
|  | Obračun po m3 | m3 | 15 | 0 | 0
9.9. |  | Dobava i postavljanje obilježavajuće trake iznad cijevi
|  | Obračun po m | m | 100 | 0 | 0
9.10. |  | Nabava i polaganje PVC štitnika za zaštitu cijevi u iskopani i pripremljeni rov.
|  | Obračun po m | m | 100 | 0 | 0
9.11. |  | Kalibracija cijevi Ø 110 i Ø 50 mm.
|  | Obračun po m | m | 200 | 0 | 0
9.12. |  | Izrada dokumentacije katastra vodova
|  | Obračun po m | m | 100 | 0 | 0
|  | KABELSKA KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
10. |  | VANJSKI SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
Dobava i ugradnja sljedećih elemenata vanjskog sustava zaštite od munje:
10.1. |  | Traka FeZn 30x4 mm za temeljni uzemljivač | m | 360 | 0 | 0
10.2. |  | Dijagonalno križna spojnica za spoj trake FeZn 30x4mm temeljnog uzemljvača i usponskih vodova | kom | 30 | 0 | 0
10.3. |  | Armaturna spojnica za spoj temeljnog uzemljivača na armaturu | kom | 120 | 0 | 0
10.4. |  | Traka FeZn 30x4 mm za usponski vod od temeljnog uzemljivača do mjernog spoja | m | 36 | 0 | 0
10.5. |  | Rastavna vario spojnica za mjerni spoj | kom | 12 | 0 | 0
10.6. |  | Vrata-ormarić od inoxa za mjerni spoj | kom | 12 | 0 | 0
10.7. |  | Traka FeZn 25x3 mm za dovodni vod sa krova do mjernog spoja | m | 90 | 0 | 0
10.8. |  | Zidni nosač trake FeZn 25x3 mm za postavljanje trake na betonske stupove | kom | 115 | 0 | 0
10.9. |  | Križna spojnica za spajanje trake 25x3mm odvoda i žice Ø 8mm na krovu | kom | 12 | 0 | 0
10.10. |  | Kontaktna Al spojnica za montažu Al vodiča na atiku krova kao | kom | 240 | 0 | 0
10.11. |  | Zidni nosači Al žice Ø 8mm | kom | 12 | 0 | 0
10.12. |  | Krovni vodič Al žica Ø 8mm | m | 360 | 0 | 0
10.13. |  | Krovni nosač Al vodiča za ravni krov Ø 8 mm | kom | 440 | 0 | 0
10.14. |  | Al multispojnica za Al vodič Ø 8 mm | kom | 24 | 0 | 0
Izjednačenje potencijala
10.15. |  | Vodič za izjednačenje potencijala
|  | Dobava, polaganje i spajanje vodiča za izjednačenje potencijala sljedećih tipova: - H07V-K (P/F) 6 mm2 900 m - H07V-K (P/F) 10 mm2 350 m - H07V-K (P/F) 16 mm2 50 m | kompl. | 1 | 0 | 0
10.16. |  | Premoštenje spojeva kanala klimatizacije Cu pletenicom 16mm2, duljine 20cm, s kabelskom stopicom na oba kraja, s pocinčanim vijcima, maticama i nazubljenim podloškama, sve komplet.
|  | Obračun po kom | kom | 60 | 0 | 0
10.17. |  | Dobava, izrada otvora u zidu, ugradnja i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u sanitarnim čvorovima, sve komplet sa zaštitnim poklopcem, te sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom.
|  | Obračun po kom | kom | 13 | 0 | 0
10.18. |  | Dobava, izrada otvora u zidu, ugradnja u zid, te spajanje glavne tračnice za izjednačenje potencijala, sve komplet sa zaštitnim poklopcem, te sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom.
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
10.19. |  | Izrada spoja kućišta, odnosno PE sabirnica uređaja instalacija slabe struje ("KO") na vod za izjednačenje potencijala, sve komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom.
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
10.20. |  | Dobava i postava obujmica za cijevi u sanitarijama, za izjednačenje potencijala, sve komplet sa spajanjem.
|  | Obračun po kom | kom | 10 | 0 | 0
10.21. |  | Uzemljenje metalnih masa pomoću obujmice ili vijkom s nazubljenom podloškom, sve komplet.
|  | Obračun po kom | kom | 55 | 0 | 0
10.22. |  | Izrada premoštenja prirubnica motora i ventila nazubljenom podloškom, vijkom i maticom s označavanjem crvenim lakom, sve komplet.
|  | Obračun po kom | kom | 4 | 0 | 0
10.23. |  | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor.
|  | Obračun paušalno | paušal | 1 | 0 | 0
10.24. |  | Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja, izdavanje atesta i izrada revizione knjige, komplet
|  | Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
|  | VANJSKI SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0

## IV TROŠK. STROJ. RAD.
IV TROŠKOVNIK
D. STROJARSKI RADOVI

## REK. STROJ. RAD.
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
STROJARSKIH RADOVA
D) | STROJARSKI RADOVI
I
I | STROJARSTVO | 0
II | PLINSKA INSTALACIJA - NEMJERENI PLIN | 0
III | PLINSKA INSTALACIJA - MJERENI PLIN | 0
| UKUPNO STROJARSKI RADOVI: | 0

## REK. STROJARSTVO
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA STROJARSTVA
1 | Grijanje i priprema PTV | 0 | X
P
Y
2 | VRV i split sustavi | 0 | P
Y
P
3 | Ventilacija | 0 | Y
P
Y
4 | Završni radovi | 0 | P
Y
P
D/I | UKUPNO STROJARSTVO | 0 | Y
P
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
X
N
P
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
P
O
X
X
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
P
O
X
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
U
X
N
P
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
|  |  | X | S
X
X
U
X
N
P
O
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
X
X
U
X
N
P
|  |  | O | S
X
X
U
0

## STROJARSTVO
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
D/I | STROJARSTVO
| Opći uvjeti |  |  |  |  | X
P
| Svi u ovim uvodnim odredbama navedeni radovi, materijali i usluge uračunati su u jedinične cijene, te se ne zaračunavaju posebno. |  |  |  |  | Y
P
| Ponuđač je dužan ponuditi sve stavke ovog troškovnika, bez iznimke. Ponude s nepopunjenim stavkama, ili s pogrešno množenim, odnosno zbrojenim cijenama i količinama, smatrat će se nevažećima. |  |  |  |  | Y
P
| Ponuđač nije dužan ponuditi proizvode/tipove navedene u stavkama ovog troškovnika, ali je za sve zamjenske proizvode/tipove dužan prilikom nuđenja priložiti dokaz o jednakovrijednosti. Smatra se da je jednakovrijednost zadovoljena ukoliko su ponuđenim proizvodom/tipom zadovoljeni, bez iznimke, svi traženi parametri, uz istu ili bolju kakvoću. |  |  |  |  | Y
P
| Ukoliko opis stavke nije u potpunosti sukladan navedenom tipu proizvoda, ponuđač je dužan prije davanja ponude zatražiti pojašnjenje od projektanta. U suprotnom, smatra se da je ponudio upravo proizvod koji je predviđen projektom. |  |  |  |  | Y
P
| Ponuđač radova na strojarskim instalacijama dužan je u jedinične cijene uračunati trošak voditelja radova, koji mora zadovoljavati sve uvjete za voditelja radova. Rješenje o imenovanju voditelja radova mora biti ovjereno od odgovorne osobe tvrtke izvoditelja, kao i od imenovane osobe, te skupa s uvjerenjem o položenom stručnom ispitu imenovane osobe dostavljeno nadzornom inženjeru za strojarske instalacije, prije početka radova. |  |  |  |  | Y
P
| Voditelj radova dužan je prije početka radova pregledati i proučiti projektnu dokumentaciju, te pisanim putem upozoriti nadzornog inženjera na greške koje je uočio. |  |  |  |  | Y
P
| Izvoditelj radova dužan je radove izvoditi prema odobrenom projektu, uputama nadzornog inženjera upisanim u građevinski dnevnik, te pravilima struke i važećim propisima. |  |  |  |  | Y
P
| Izvoditelj radova dužan je voditi građevinski dnevnik, koji mora stalno biti na gradilištu, a ovjeravaju ga voditelj radova i nadzorni inženjer. |  |  |  |  | Y
P
| Izvoditelj radova dužan je jednom mjesečno vršiti izmjeru izvršenih radova, i izmjerene količine sa svim dokaznicama unijeti u građevinsku knjigu, koju ovjeravaju voditelj radova i nadzorni inženjer nakon provjere dokaznica. |  |  |  |  | Y
P
| Izvoditelj radova dužan je sve izmjene koje su odobrene od nadzornog inženjera, odnosno projektanta upisom u građevinski dnevnik, unijeti u projekt izvedenog stanja, te ga priložiti dokumentaciji za tehnički pregled, skupa s pisanom suglasnošću od projektanta. |  |  |  |  | Y
P
| Voditelj radova dužan je napisati završnu izjavu izvoditelja, zapisnik o primopredaji radova, te sudjelovati na tehničkom pregledu. |  |  |  |  | Y
P
| Izvoditelj radova dužan je provoditi sve mjere zaštite na radu i zaštite od požara, a za njihovo provođenje odgovoran je voditelj radova. |  |  |  |  | Y
P
| Ukoliko nije drukčije navedeno, sve stavke troškovnika obuhvaćaju dobavu i ugradnju. |  |  |  |  | Y
P
| Ukoliko nije drukčije navedeno, svi radovi odvijaju se na visini do 3,5 m. U jediničnim cijenama uračunata je nabava, izrada, demontaža i odvoz, kao i korištenje skele, ukoliko je potrebna. |  |  |  |  | Y
P
| Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je trošak horizontalnog i vertikalnog transporta, kao i skladištenja materijala, opreme i alata na gradilištu, te trošak čišćenja gradilišta. |  |  |  |  | Y
P
| Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su atesti za svu ugrađenu opremu i materijal, atesti zavarivača, atesti o tlačnim i funkcionalnim probama, kao i atesti o kvaliteti radnog okoliša i sigurnosti rukovanja postrojenjem, izdani od ovlaštenih ustanova. |  |  |  |  | Y
P
| Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunato je puštanje postrojenja u pogon od strane ovlaštenog servisa, te probni pogon. |  |  |  |  | Y
P
| Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunata je izrada svih potrebnih shema, uputa za rukovanje i održavanje, te obuka korisnika. |  |  |  |  | Y
P
| Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su svi pomoćni građevinski radovi skupa s potrebnim materijalom, kao što su izrada proboja kroz zidove i ploče, kanala u tlu, utora u zidovima i sl. kao i njihovo zatrpavanje nakon ugradnje instalacija. |  |  |  |  | Y
P
| Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je sav spojni i pričvrsni pomoćni materijal, potreban za ugradnju instalacije. |  |  |  |  | Y
P
| Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je sav trošak organizacije radilišta, trošak potrebne energije, vode i odvodnje. |  |  |  |  | Y
X
1 | Grijanje i priprema PTV |  |  |  |  | N
P
1.1 | Plinski aparat, prema Pravilniku za plinske aparate NN 135/05, izrađen od nekorozivnog materijala, s ugrađenim regulatorom temperature, sigurnosnim termostatom, termometrom, manometrom, optočnom crpkom, ekspanzijskom posudom i sigurnosnim ventilom. Kao gorivo koristi se plin (zemni ili UNP), s plinskim elektromagnetnim ventilom, regulatorom tlaka plina, i elektronskim paljenjem, nadzorom plamena i ionizacije. S ugrađenim ventilatorom za zrak ili dimne plinove, uključivo nadzorni sklop, za priključak na dimnjak ili kroz vanjski zid, odnosno krov. U stavku je uključena i toplinska izolacija, kao i limena oplata, zaštićena i lakirana. Navedeno: nazivna snaga, radni tlak plina, vrsta ložišta. |  |  |  |  | O
| Spajanje aparata na električno napajanje obuhvaćeno je troškovnikom elektromonterskih radova. |  |  |  |  | X
| Mjesto ugradnje: spremište na 2. katu. |  |  |  |  | X
| Kondenzacijski uređaj s integriranim spremnikom PTV. Navedeno: volumen spremnika. |  |  |  |  | X
| Pgr [kW]= 35,0 |  |  |  |  | X
| p [mbar]= 20,0 |  |  |  |  | X
| V [m3]= 0,130 |  |  |  |  | X
| C32 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
1.1.1 |  | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
P
1.2 | Dimnjak za spoj kondenzacijskog plinskog kotla neovisnog o zraku u prostoru, sastavljen od predgotovljenih elemenata. Stavka obuhvaća sve pričvrsne i spojne elemente, prema uputama proizvođača. Navedeno: promjer dimnjaka, materijal izrade. |  |  |  |  | O
| Materijal izrade: Polimerni materijal. |  |  |  |  | X
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor. |  |  |  |  | X
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade, kao i završnu kapu. |  |  |  |  | X
1.2.1 | ¤100/¤60 | m' | 4 | 0 | 0 | X | S
P
1.3 | Pločasta ogrijevna tijela profilirane površine od hladnovaljanog, čeličnog lima, zaštićenog antikorozivnim premazom i lakom bijele boje prema DIN-u 55900, s jednom ili više ogrjevnih ploča, sa ili bez konvektorskih lamela za izvedbu kao ogrijevna tijela s ili bez integriranog ventilskog sloga i ugrađenim termostatskim ventilom sa termostatskom glavom, s prednamještanjem ili s mogućnošću odabira fiksnog kv- broja, pripremljen za priključnu armaturu za polazni i povratni vod, s rešetkom na vrhu i maskom sa strane, uključivo odzračni pipac, ispusna slavina i ovjesni pribor. Obračun po ogrijevnom tijelu. U jediničnoj cijeni treba se predvidjeti jednokratna demontaža i ponovna montaža za omogućavanje ličilačkih radova na zidu. Navedeno: broj ogrjevnih ploča, broj ploča s konvektorima, nazivna snaga po normi, dimenzije. |  |  |  |  | O
| S ugrađenim ventilskom slogom i termostatskom glavom. |  |  |  |  | X
| Priključak iz poda, za dvocjevno grijanje. |  |  |  |  | X
| Priključak na jednoj strani. |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
X
1.3.1 | P(90/70/20)=461 W | kom | 8 | 0 | 0 | X | S
1.3.2 | P(90/70/20)=692 W | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
1.3.3 | P(90/70/20)=922 W | kom | 4 | 0 | 0 | X | S
1.3.4 | P(90/70/20)=1038 W | kom | 3 | 0 | 0 | X | S
1.3.5 | P(90/70/20)=668 W | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
1.3.6 | P(90/70/20)=1003 W | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
1.3.7 | P(90/70/20)=1792 W | kom | 3 | 0 | 0 | X | S
1.3.8 | P(90/70/20)=1336 W | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
1.3.9 | P(90/70/20)=1671 W | kom | 2 | 0 | 0 | X | S
1.3.10 | P(90/70/20)=2006 W | kom | 2 | 0 | 0 | X | S
1.3.11 | P(90/70/20)=1343 W | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
1.3.12 | P(90/70/20)=883 W | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
1.3.13 | P(90/70/20)=1544 W | kom | 2 | 0 | 0 | X | S
1.3.14 | P(90/70/20)=1986 W | kom | 4 | 0 | 0 | X | S
1.3.15 | P(90/70/20)=2206 W | kom | 2 | 0 | 0 | X | S
1.3.16 | P(90/70/20)=2647 W | kom | 4 | 0 | 0 | X | S
1.3.17 | P(90/70/20)=2691 W | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
1.3.18 | P(90/70/20)=3588 W | kom | 3 | 0 | 0 | X | S
P
1.4 | Bakrene cijevi u šipkama, prema HRN EN 1057. Cijevi su prikladne za izvedbu plinskih, uljovodnih, vodovodnih, te instalacija komprimiranog zraka ili grijanja i hlađenja. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati. |  |  |  |  | O
| Polaganje cijevi u estrih. |  |  |  |  | X
| Spajanje cijevi tvrdim lemom. |  |  |  |  | X
1.4.1 | ¤42×1,5 | m' | 5 | 0 | 0 | X | S
1.4.2 | Prijelaz | kom | 4 | 0 | 0 | X | S
1.4.3 | Luk 90° | kom | 4 | 0 | 0 | X | S
1.4.4 | T-račva 90° | kom | 2 | 0 | 0 | X | S
1.4.5 | ¤35×1,5 | m' | 15 | 0 | 0 | X | S
1.4.6 | Prijelaz | kom | 6 | 0 | 0 | X | S
1.4.7 | Luk 90° | kom | 4 | 0 | 0 | X | S
1.4.8 | T-račva 90° | kom | 6 | 0 | 0 | X | S
1.4.9 | ¤28×1,5 | m' | 35 | 0 | 0 | X | S
1.4.10 | Prijelaz | kom | 10 | 0 | 0 | X | S
1.4.11 | Luk 90° | kom | 2 | 0 | 0 | X | S
1.4.12 | T-račva 90° | kom | 14 | 0 | 0 | X | S
1.4.13 | ¤22×1 | m' | 75 | 0 | 0 | X | S
1.4.14 | Prijelaz | kom | 14 | 0 | 0 | X | S
1.4.15 | Luk 90° | kom | 6 | 0 | 0 | X | S
1.4.16 | T-račva 90° | kom | 20 | 0 | 0 | X | S
1.4.17 | ¤18×1 | m' | 435 | 0 | 0 | X | S
1.4.18 | Luk 90° | kom | 155 | 0 | 0 | X | S
1.4.19 | T-račva 90° | kom | 45 | 0 | 0 | X | S
P
1.5 | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u cijevima, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: nazivni promjer cijevi i debljina izolacije. |  |  |  |  | O
| l/d [mm]= 13 |  |  |  |  | X
1.5.1 | ¤42×1,5 | m' | 5 | 0 | 0 | X | S
1.5.2 | ¤35×1,5 | m' | 15 | 0 | 0 | X | S
1.5.3 | ¤28×1,5 | m' | 35 | 0 | 0 | X | S
1.5.4 | ¤22×1 | m' | 75 | 0 | 0 | X | S
1.5.5 | ¤18×1 | m' | 435 | 0 | 0 | X | S
P
1.6 | Pločasta ogrijevna tijela glatke površine s integriranim elektrogrijačem, s termostatom. Navedeno: dimenzije i snaga grijača. |  |  |  |  | O
| Spajanje ogrjevnog tijela i termostata na električno napajanje obuhvaćeno je troškovnikom elektromonterskih radova. |  |  |  |  | X
| Pgr [kW]= 0,460 |  |  |  |  | X
| a×b×c [mm]= 620x400x30 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
1.6.1 |  | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
P
1.7 | Infracrvena, viseća, električna grijalica za zagrijavanje proizvodne hale. Stavka obuhvaća vješanje za strop na visini ca. 6,0 m prema zadanom rasteru, sav ovjesni pribor, te pokretnu skelu. Navedeno: dimenzije i snaga grijalice. |  |  |  |  | O
| Spajanje grijalice i termostata na električno napajanje obuhvaćeno je troškovnikom elektromonterskih radova. |  |  |  |  | X
| Pgr [kW]= 1,50 |  |  |  |  | X
| a×b×c [mm]= 1680x75x40 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
1.7.1 |  | kom | 44 | 0 | 0 | X | S
P
1.8 | Termostat za upravljenje radom infragrijalica. |  |  |  |  | O
| Spajanje grijalice i termostata na električno napajanje obuhvaćeno je troškovnikom elektromonterskih radova. |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
1.8.1 |  | kom | 5 | 0 | 0 | X | S
X
X
1 | Ukupno grijanje i priprema PTV |  |  |  | 0 | U
X
2 | VRV i split sustavi |  |  |  |  | N
P
2.1 | Dizalica topline s izravnim isparavanjem rashladnog sredstva (vanjska jedinica) freon - zrak, za ugradnju na krov, s inverterskim scroll kompresorom, s aksijalnim ventilatorom. Komplet sa svim nadzornim, upravljačkim, mjernim i sigurnosnim sustavima, kao i konzolama od nehrđajućeg čelika. |  |  |  |  | O
| Spajanje dizalice topline na električno napajanje obuhvaćeno je troškovnikom elektromonterskih radova. |  |  |  |  | X
| S rashladnim sredstvom R410A |  |  |  |  | X
| S antivibracijskim stopama |  |  |  |  | X
| Za spoj do 4 unutarnjih jedinica |  |  |  |  | X
| Pgr [kW]= 8,4 |  |  |  |  | X
| Phl [kW]= 7,0 |  |  |  |  | X
| Uel [V]= 230 |  |  |  |  | X
| Lp (A) [dB]= 53 |  |  |  |  | X
| a×b×c [mm]= 950x834x330 |  |  |  |  | X
| Masa: 64 kg |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
2.1.1 |  | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
| Za spoj do 5 unutarnjih jedinica |  |  |  |  | X
| Pgr [kW]= 10,1 |  |  |  |  | X
| Phl [kW]= 8,8 |  |  |  |  | X
| Uel [V]= 230 |  |  |  |  | X
| Lp (A) [dB]= 53 |  |  |  |  | X
| a×b×c [mm]= 850x834x330 |  |  |  |  | X
| Masa: 64 kg |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
2.1.2 |  | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
| Za spoj do 9 unutarnjih jedinica |  |  |  |  | X
| Pgr [kW]= 17,4 |  |  |  |  | X
| Phl [kW]= 15,5 |  |  |  |  | X
| Uel [V]= 400 |  |  |  |  | X
| Lp (A) [dB]= 56 |  |  |  |  | X
| a×b×c [mm]= 950x1380x330 |  |  |  |  | X
| Masa: 96 kg |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
2.1.3 |  | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
P
2.2 | Unutarnja klima jedinica za spoj s vanjskom jedinicom iz prethodne stavke. Komplet s infracrvenim daljinskim upravljačem. |  |  |  |  | O
| Stavka obuhvaća međusobno spajanje unutarnjih i vanjskih jedinica signalnim i napojnim vodičima. |  |  |  |  | X
| Za ugradnju na zid |  |  |  |  | X
| Pgr [kW]= 1,6 |  |  |  |  | X
| Phl [kW]= 1,5 |  |  |  |  | X
| Lp (A) [dB]= 57 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
2.2.1 |  | kom | 6 | 0 | 0 | X | S
| Pgr [kW]= 2,3 |  |  |  |  | X
| Phl [kW]= 2,1 |  |  |  |  | X
| Lp (A) [dB]= 57 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
2.2.2 |  | kom | 3 | 0 | 0 | X | S
| Pgr [kW]= 2,9 |  |  |  |  | X
| Phl [kW]= 2,9 |  |  |  |  | X
| Lp (A) [dB]= 55 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
2.2.3 |  | kom | 4 | 0 | 0 | X | S
| Pgr [kW]= 3,9 |  |  |  |  | X
| Phl [kW]= 3,5 |  |  |  |  | X
| Lp (A) [dB]= 55 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
2.2.4 |  | kom | 4 | 0 | 0 | X | S
P
2.3 | Originalne, od proizvođača rashladne opreme odobrene, Y račve za bakrene cijevi u rashladnoj instalaciji, prema projektu. |  |  |  |  | O
| Račva s jednim ulazom i 3 izlaza. |  |  |  |  | X
| Za plinsku fazu |  |  |  |  | X
| Priključak d1= ¤19,05 |  |  |  |  | X
| Priključak d2= ¤19,05 |  |  |  |  | X
| Priključak d3= ¤19,05 |  |  |  |  | X
| Priključak d4= ¤19,05 |  |  |  |  | X
| Za tekuću fazu |  |  |  |  | X
| Priključak d1= ¤9,52 |  |  |  |  | X
| Priključak d2= ¤9,52 |  |  |  |  | X
| Priključak d3= ¤9,52 |  |  |  |  | X
| Priključak d4= ¤9,52 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
2.3.1 |  | komplet | 1 | 0 | 0 | X | S
P
2.4 | Originalne, od proizvođača rashladne opreme odobrene,distributivne kutije za bakrene cijevi u rashladnoj instalaciji, prema projektu. |  |  |  |  | O
| Kutija s jednim ulazom i 3 izlaza. |  |  |  |  | X
| Za plinsku i tekuću fazu |  |  |  |  | X
| Priključak d1= ¤19,05/9,52 |  |  |  |  | X
| Priključak d2= ¤9,52/6,35 |  |  |  |  | X
| Priključak d3= ¤9,52/6,35 |  |  |  |  | X
| Priključak d4= ¤9,52/6,35 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
2.4.1 |  | kom | 3 | 0 | 0 | X | S
P
2.5 | Bakrene predizolirane cijevi za rashladna sredstva, prema HRN EN 12735-1. Cijevi su u kolutu, ili u šipkama duljine 5m, tvornički predizolirane i predviđene za rashladno sredstvo. Spajanje cijevi se izvodi isključivo tvrdim lemom, a na spojevima se izvodi dodatna izolacija. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati |  |  |  |  | O
| Polaganje cijevi pod strop i u instalacijska okna. |  |  |  |  | X
2.5.1 | ¤19,1 | m' | 60 | 0 | 0 | X | S
2.5.2 | ¤9,57 | m' | 220 | 0 | 0 | X | S
2.5.3 | ¤6,4 | m' | 220 | 0 | 0 | X | S
P
2.6 | Kanalizacione cijevi od tvrdog PVC-a, prema DIN 8062. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Ispitivanja propuštanja za kanalizacijske vodove provode se u čitavom sustavu cijevi, kao i sukladno napretku gradnje u segmentima (prije zatvaranja podžbukno položenih kanalizacijskih vodova) što je uzeto u obzir u jediničnim cijenama. Rezultati ispitivanja se unose u zapisnik. |  |  |  |  | O
| Polaganje cijevi u estrih. |  |  |  |  | X
| Spajanje cijevi utičnim spojem s prstenastom, gumenom brtvom. |  |  |  |  | X
| Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade. |  |  |  |  | X
| Cijevi za odvod kondenzata. |  |  |  |  | X
2.6.1 | ¤32 | m' | 160 | 0 | 0 | X | S
P
2.7 | Nadopuna instalacije VRV/split sustava rashladnom radnom tvari, u potrebnoj količini. |  |  |  |  | O
2.7.1 | S rashladnim sredstvom R410A | kg | 10 | 0 | 0 | X | S
X
X
2 | Ukupno VRV i split sustavi |  |  |  | 0 | U
X
3 | Ventilacija |  |  |  |  | N
P
3.1 | Kanalski ventilator, ugrađen u zračne kanale, s kućištem od pocinčanog čeličnog lima ili plastike (teško zapaljive), uključivo priključke, kao i obostrane elastične negorive priključke i pričvrsnice, izveden kao radijalni ventilator, s vanjskim zatvorenim motorom uležištenim na kugličnom ležaju, ili s motorom u struji zraka, s ugrađenom zaštitom motora preko termo kontakata, samouključiv, ožičen za upotrebu s upravljačkim ormarićem sa stezaljkama. Navedeno: Protok i pad tlaka u radnoj točki, dimenzije priključaka. |  |  |  |  | O
| Spajanje ventilatora na električno napajanje obuhvaćeno je troškovnikom elektromonterskih radova. |  |  |  |  | X
| Fiksni broj okretaja ventilatora. |  |  |  |  | X
| Za ugradnju u oble kanale. |  |  |  |  | X
| Upućivanje preko rasvjete. |  |  |  |  | X
| ¤100 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
3.1.1 |  | kom | 4 | 0 | 0 | X | S
P
3.2 | Odsisni zračni ventil s oblim ugradbenim okvirom, uključivo obodna brtva. Zračni ventil s dugačkim konusom za podešavanje količine, s podesivim istrujnim dijelom s pocinčanim čeličnim navojnim vretenom i protumaticom, prilagođen za podešavanje količine zraka. Materijal prednje strane: pocinčani čelični lim lakiran zapečenom bojom RAL 9010. Navedeno: promjer priključka u mm. |  |  |  |  | O
| Za ugradnju u obli kanal. |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
3.2.1 |  | kom | 8 | 0 | 0 | X | S
P
3.3 | Ventilaciona rešetka, prikladna za ugradnju u vratno krilo, za prestrujavanje zraka između prostorija. Sastoji se od čeonog okvira s jednim redom nepomičnih, kutnih lamela, koje omogućuju neprovidnost. Ugradnja preko vidljivog vijčanog pričvršćenja (upuštena rupa). Navedeno: najmanja dopuštena slobodna površina rešetke u cm2. |  |  |  |  | O
| Materijal izrade: eloksirani aluminij. |  |  |  |  | X
| Nepoznata debljina vratnog krila 43-65 mm. |  |  |  |  | X
| Original ili jednakovrijedno: Klimaoprema OAS-R 425x125 |  |  |  |  | X
| Nudi se proizvod/tip: |  |  |  |  | X
3.3.1 |  | kom | 19 | 0 | 0 | X | S
P
3.4 | Istrujna kanalska kapa - deflektor, sa zaštitom od upada padalina i drenažnom cjevčicom. Navedeno: nazivni protok, priključne mjere, materijal izrade. |  |  |  |  | O
| Materijal izrade: pocinčani čelik. |  |  |  |  | X
3.4.1 | ¤125 | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
P
3.5 | Ventilacijske, spiro-cijevi, prema DIN 24145 izrađene od pocinčanog čeličnog lima, debljine prema normi. |  |  |  |  | O
| Polaganje cijevi pod strop i u instalacijska okna. |  |  |  |  | X
| Stavka uključuje i sav ovjesni pribor. |  |  |  |  | X
3.5.1 | ¤125×0,6 | m' | 6 | 0 | 0 | X | S
3.5.2 | Fazonski komadi | kom | 1 | 0 | 0 | X | S
3.5.3 | ¤100×0,6 | m' | 17 | 0 | 0 | X | S
3.5.4 | Fazonski komadi | kom | 6 | 0 | 0 | X | S
X
X
3 | Ukupno ventilacija |  |  |  | 0 | U
X
4 | Završni radovi |  |  |  |  | N
P
4.1.1 | Protupožarno brtvljenje oko svih cijevi, kanala i sl. s prodorima kroz granice požarnih sektora, od ovlaštene tvrtke. | paušal | 1 | 0 | 0 | O | S
X
X
4 | Ukupno završni radovi |  |  |  | 0 | U
D/I | UKUPNO STROJARSTVO |  |  |  | 0

## PLIN INST. - NEMJER.
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
D/II | PLINSKA INSTALACIJA - NEMJERENI PLIN
Opći uvjeti
Svi u ovim uvodnim odredbama navedeni radovi, materijali i usluge uračunati su u jedinične cijene, te se ne zaračunavaju posebno.
Ponuđač je dužan ponuditi sve stavke ovog troškovnika, bez iznimke. Ponude s nepopunjenim stavkama, ili s pogrešno množenim, odnosno zbrojenim cijenama i količinama, smatrat će se nevažećima.
Ponuđač nije dužan ponuditi proizvode/tipove navedene u stavkama ovog troškovnika, ali je za sve zamjenske proizvode/tipove dužan prilikom nuđenja priložiti dokaz o jednakovrijednosti. Smatra se da je jednakovrijednost zadovoljena ukoliko su ponuđenim proizvodom/tipom zadovoljeni, bez iznimke, svi traženi parametri, uz istu ili bolju kakvoću.
Ukoliko opis stavke nije u potpunosti sukladan navedenom tipu proizvoda, ponuđač je dužan prije davanja ponude zatražiti pojašnjenje od projektanta. U suprotnom, smatra se da je ponudio upravo proizvod koji je predviđen projektom.
Ponuđač radova na strojarskim instalacijama dužan je u jedinične cijene uračunati trošak voditelja radova, koji mora zadovoljavati sve uvjete za voditelja radova. Rješenje o imenovanju voditelja radova mora biti ovjereno od odgovorne osobe tvrtke izvoditelja, kao i od imenovane osobe, te skupa s uvjerenjem o položenom stručnom ispitu imenovane osobe dostavljeno nadzornom inženjeru za strojarske instalacije, prije početka radova.
Voditelj radova dužan je prije početka radova pregledati i proučiti projektnu dokumentaciju, te pisanim putem upozoriti nadzornog inženjera na greške koje je uočio.
Izvoditelj radova dužan je radove izvoditi prema odobrenom projektu, uputama nadzornog inženjera upisanim u građevinski dnevnik, te pravilima struke i važećim propisima.
Izvoditelj radova dužan je voditi građevinski dnevnik, koji mora stalno biti na gradilištu, a ovjeravaju ga voditelj radova i nadzorni inženjer.
Izvoditelj radova dužan je jednom mjesečno vršiti izmjeru izvršenih radova, i izmjerene količine sa svim dokaznicama unijeti u građevinsku knjigu, koju ovjeravaju voditelj radova i nadzorni inženjer nakon provjere dokaznica.
Izvoditelj radova dužan je sve izmjene koje su odobrene od nadzornog inženjera, odnosno projektanta upisom u građevinski dnevnik, unijeti u projekt izvedenog stanja, te ga priložiti dokumentaciji za tehnički pregled, skupa s pisanom suglasnošću od projektanta.
Voditelj radova dužan je napisati završnu izjavu izvoditelja, zapisnik o primopredaji radova, te sudjelovati na tehničkom pregledu.
Izvoditelj radova dužan je provoditi sve mjere zaštite na radu i zaštite od požara, a za njihovo provođenje odgovoran je voditelj radova.
Ukoliko nije drukčije navedeno, sve stavke troškovnika obuhvaćaju dobavu i ugradnju.
Ukoliko nije drukčije navedeno, svi radovi odvijaju se na visini do 3,5 m. U jediničnim cijenama uračunata je nabava, izrada, demontaža i odvoz, kao i korištenje skele, ukoliko je potrebna.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je trošak horizontalnog i vertikalnog transporta, kao i skladištenja materijala, opreme i alata na gradilištu, te trošak čišćenja gradilišta.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su atesti za svu ugrađenu opremu i materijal, atesti zavarivača, atesti o tlačnim i funkcionalnim probama, kao i atesti o kvaliteti radnog okoliša i sigurnosti rukovanja postrojenjem, izdani od ovlaštenih ustanova.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunato je puštanje postrojenja u pogon od strane ovlaštenog servisa, te probni pogon.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunata je izrada svih potrebnih shema, uputa za rukovanje i održavanje, te obuka korisnika.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su svi pomoćni građevinski radovi skupa s potrebnim materijalom, kao što su izrada proboja kroz zidove i ploče, kanala u tlu, utora u zidovima i sl. kao i njihovo zatrpavanje nakon ugradnje instalacija.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je sav spojni i pričvrsni pomoćni materijal, potreban za ugradnju instalacije.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je sav trošak organizacije radilišta, trošak potrebne energije, vode i odvodnje.
Troškovničke stavke za instalacije zemnog plina prilagoditi opremi i smjernicama koje propisuje operator distribucijskog sustava plina.
Kućni priključak kao dio distribucijskog sustava prirodnog plina od uključivo spoja na ulični plinovod do zaključno s glavnim zaporom na građevini izvodi operator distribucijskog sustava.
D/II/1.0. | Iskolčenje trase cjevovoda i objekata. Rad obuvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tijeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta. Obračun po m' iskolčene trase. | m1 | 60 | 0 | 0
D/II/1.1. | ISKOP ROVA ZA POLAGANJE CIJEVI
Iskop rova, za polaganje cijevi. Obračun po dužnom metru.
Kombinirani iskop rova u tlu III kategorije (strojni 70 %, ručni 30 %), prosječne širine rova 0,4 m dubine 1,00m sa odbacivanjem zemlje uz rub rova. U cijenu je uključen utovar u transportno sredstvo, te odvoz na deponiju (do 20 km) sa istovarom.
Doprema, transport i nasipavanje čistog suhog pijeska u rovu kućnog priključka, debljine 10 cm. Pijesak služi kao posteljica za cijevi.
Doprema, transport i nasipavanje čistog suhog pijeska u rovu kućnog priključka, kao oblogu cijevi s nadslojem od tjemena cijevi debljine 10 cm.
| Doprema, transport i nasipavanje šljunka u rovu kućnog priključka. Nasipavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi i to u slojevima od 30 cm uz pažljivo nabijanje prvog sloja, a nakon toga vrši se zatrpavanje uz razastiranje materijala u sloju od 30 cm uz nabijanje. | m' | 60 | 0 | 0
D/II/2. | CIJEVI OD POLIETILENA
Cijevi od polietilena visoke čvrstoće (PEHD) prema DIN 8074. Cijevi su prikladne za izvedbu plinske, te instalacija vodovoda ili komprimiranog zraka. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati.
Polaganje cijevi u rov, te zasipanje suhim, finim pijeskom, dobavljenim od građevinske tvrtke, uključivo izrada posteljice.
Spajanje cijevi elektrootpornim zavarivanjem.
Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade.
| d 32 | m' | 60 | 0 | 0
| Luk 90° | kom | 1
| Luk 30° | kom | 2
D/II/3. | POLIETILENSKO SEDLO
Polietilensko sedlo za kućni priključak serije ISO S 5 PN 4 kvalitete prema DIN 8075, dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437.
| d 160 / d 32 | kom | 1 | 0 | 0
D/II/4. | POLIETILENSKE ELEKTROSPOJNICE
Polietilenske elektrospojnice serije ISO S 5 PN 4 kvalitete prema DIN 8075, dimenzija prema DIN 8074 ili ISO 4437. DN 32
| d 32 | kom | 2 | 0 | 0
D/II/5. | PRIJELAZNI KOMAD PLASTIKA-ČELIK
Prijelazni komad plastika-čelik, tipske oznake HDPE/ČE je namijenjen za upotrebu kao spoj između uličnih plinskih instalacija koje se izvode iz plastičnih cijevi (polietilena visoke gustoće) i kućnih plinskih instalacija koje se izvode iz čeličnih cijevi. Oba kraja prijelaznog komada su odgovarajuće pripremljeni za ugradnju u plinske instalacije. Jedna strana je čelična cijev koja se zavaruje za čeličnu cijev kućnih instalacija, a druga strana je plastična cijev koja se zavaruje za plastičnu cijev uličnih plinskih instalacija. Prijelazni komadi se proizvode i ispituju u skladu sa propisima DVGW-VP 600.
| d 32/NO25 | kom | 1 | 0 | 0
D/II/6. | IZO KOMAD neposredno prije ulaza cijevi u plinski ormarić.
Izo komad ugrađen neposredno prije ulaza cijevi u plinski ormarić.
| NO25 | kom | 1 | 0 | 0
D/II/7. | PLINSKI PRIKLJUČNI ORMARIĆ
Plinski priključni ormarić za smještaj regulacijskog sklopa te plinskog brzozatvarajućeg ventila. Izrađen od čeličnog lima, zaštićen od korozije postupkom fosfatizacije, završni sloj plastificiran u žutoj boji, RAL 1021. Opremljen je bravicom za osiguranje od neovlaštenog pristupa. ukupna površina za prozračivanje je 30 cm2. Na vratima se nalazi natpis „PLIN“. Navedeno: vanjske mjere ormarića.
Ugradnja u zid građevine.
a×b×c [mm]= 400x600x250
Original ili jednakovrijedno: GPZ-S 561.114/1
Nudi se proizvod/tip:
|  | kom | 1 | 0 | 0
D/II/8. | REGULATOR TLAKA PLINA
Regulator tlaka plina, upravljan tlakom bez pomoćne energije, tijelo regulatora u prolaznoj izvedbi od aluminijskog lijeva, kao i unutarnji dijelovi. Pogon ventila s membranom, te oprugom za namještanje vrijednosti izlaznog tlaka. Navedeno: Priključne mjere, nazivni protok, izlazni tlak.
Srednjetlačni priključak (do 4 bar).
Priključci: prirubnički.
NO25 NP16
Izvedba: plinotjesna
Sa sigurnosnim blok ventilom za zaštitu od previsokog izlaznog tlaka i sigurnosnom membranom.
Za zaštitu od preniskog izlaznog tlaka ima osigurač od nestašice plina.
Qmax [m3/h]= 10,0
pizl [mbar]= 25
Ponuditi uređaj koji se nalazi na popisu opreme odobrene po Upravi GPZ.
Original ili jednakovrijedno: ELSTER M2R5 25F
Nudi se proizvod/tip:
|  | kom | 1 | 0 | 0
D/II/9. | OPREMA U SKLOPU PLINSKOG PRIKLJUČKA
Oprema u sklopu plinskog priključka koja se ugrađuje u zidni ormarić prema specifikaciji GPZ.
Kuglasta slavina za plin prirubnički NO25 NP16 (kom1).
Čelična prirubnica s grlom za zavarivanje NO25 NP16 (kom2).
Čelično koljeno izvedbe 1d NO25 (kom1).
Vijak sa šesterokutnom glavom i maticom M12 (kom12).
Plosnata brtva (kom3).
Čelični kolčak s unutarnjim cijevnim navojem (kom1).
Čep iz temper lijeva (kom1).
Zaštitna cijev priključka NO40 (kom1).
Mekana brtva /katranizirano uže ili sličan materijal (kom1).
| Zaštitna cijev uvoda unutarnje plinske instalacije (kom1). | komplet | 1 | 0 | 0
D/II/10. | PLINOMJER - VOLUMETRIJSKO MEMBRANSKI
Plinomjer volumetrijsko membranski, vatrootporni, brzohodni s dvije komore i razvodom s klizačima. Namijenjeni su za mjerenje potrošnje zemnog plina. Tlak plina u plinomjeru može se kretati od 3 do 500 mbar. Ugradnja u prostoru.
Brojčanik prema DIN3374.
Boja RAL 7035.
Model s radijskim očitanjem.
Qmin [m3/h]= 0,06
Qmax [m3/h]= 6,0
NO25
Ponuditi uređaj koji se nalazi na popisu opreme odobrene po Upravi GPZ.
Original ili jednakovrijedno: Ikom G-4 R
Nudi se proizvod/tip:
|  | kom | 1 | 0 | 0
D/II/13. | KUGLASTI VENTIL ZA PLIN
Kuglasti ventil za plin, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtvena okretna osovina, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. Ugradbena dužina: prema normi.
Priključci: navojni
Izvedba: plinotjesna
Oblik: prolazni
| NO25 | kom | 1 | 0 | 0
D/II/14. | CRNE, ČELIČNE, BEŠAVNE CIJEVI
Crne, čelične, bešavne cijevi, prema HRN EN 10220. Cijevi su prikladne za izvedbu plinskih, te instalacija komprimiranog zraka ili grijanja/hlađenja. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Svi cjevovodi moraju se premazati antikorozivnim premazom, u 2 sloja. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati.
Cijevi za zaštitu od oštećenja PEHD cijevi.
Zaštitna cijev za prodore plinskih cijevi kroz zid.
Polaganje cijevi u rov, te zasipanje suhim, finim pijeskom, dobavljenim od građevinske tvrtke, uključivo izrada posteljice.
| NO 50 | m' | 8 | 0 | 0
D/II/15. | Cijevi za plin.
Polaganje cijevi pod strop i uza zid.
Spajanje cijevi autogenim zavarivanjem.
Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade.
| DN25 | m' | 6 | 0 | 0
Polaganje cijevi u rov, te zasipanje suhim, finim pijeskom, dobavljenim od građevinske tvrtke, uključivo izrada posteljice.
| NO 25 | m' | 1 | 0 | 0
Ličenje vidljivog dijela cjevovoda lakom žute boje, stavka obuhvaća i pripremu površine. Obračun po dužnom metru cijevi. Navedeno: dimenzija cijevi.
| NO 25 | m' | 4 | 0 | 0
D/II/16. | Geodetski snimak cjelokupne mreže podzemnih cjevovoda, s oznalama cjevovoda, trasama i visinskim kotama, kao i svih podzemnih građevina. | paušal | 1 | 0 | 0
D/II | UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA - NEMJERENI PLIN: |  |  |  | 0

## PLIN.INST. - MJER.
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
D/III | PLINSKA INSTALACIJA - MJERENI PLIN
D/III/1. | KUGLASTI VENTIL ZA PLIN
Kuglasti ventil za plin, kućište dvodjelno od bakrene legure, niklovano, samobrtvena okretna osovina, brtveni elementi od teflona ili jedankovrijednih materijala. Ugradbena dužina: prema normi.
Priključci: navojni
Izvedba: plinotjesna
Oblik: prolazni
| NO15 | kom | 1 | 0 | 0
D/III/2. | CRNE, ČELIČNE, BEŠAVNE CIJEVI
Crne, čelične, bešavne cijevi, prema HRN EN 10220. Cijevi su prikladne za izvedbu plinskih, te instalacija komprimiranog zraka ili grijanja/hlađenja. Točnu svrhu namjene cijevi treba odrediti iz projekta. Ukoliko nije drugačije navedeno, način spajanja i brtvljenja cijevi bira izvoditelj. Spojevi moraju odgovarati normama i izvesti se prema uputama proizvođača. Svi troškovi izvedbe spojeva, odnosno brtvi, uračunati su u jediničnu cijenu cijevi. Svi cjevovodi moraju se premazati antikorozivnim premazom, u 2 sloja. Sva potrebna ispitivanja cjevovoda, kao što su tlačne probe i ostalo, opisana su u tehničkim propisima i normama, te obuhvaćena jediničnom cijenom i neće se posebno obračunavati.
Cijevi za plin.
Polaganje cijevi pod strop i uza zid.
Spajanje cijevi autogenim zavarivanjem.
Stavka uključuje i sav ovjesni pribor, te zaštitne cijevi većeg promjera za prolaz kroz zidove i ploče.
Stavka uključuje sve fazonske i spojne komade.
| DN15 | m' | 0.2 | 0 | 0
| DN25 | m' | 35 | 0 | 0
D/III/3. | LIČENJE CIJEVI ŽUTOM BOJOM
Ličenje vidljivog dijela cjevovoda lakom žute boje, stavka obuhvaća i pripremu površine. Obračun po dužnom metru cijevi. Navedeno: dimenzija cijevi.
| DN15 | m' | 0.2 | 0 | 0
| DN25 | m' | 35 | 0 | 0
D/III | UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA - MJERENI PLIN: |  |  |  | 0

## V TROŠK. PARK. I UREĐ. OKOL.
V TROŠKOVNIK
E. PARKIRALIŠTE I UREĐENJE OKOLIŠA

## REK. PARK. I UREĐ. OKOL.
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
PARKIRALIŠTA I UREĐENJA OKOLIŠA
E) | PARKIRALIŠTE I UREĐENJE OKOLIŠA
I | ZEMLJANI RADOVI | 0
II | KOLNIČKI RADOVI | 0
III | ODVODNJA | 0
| UKUPNO PARK. I UREĐ. OKOLIŠA: | 0

## ZEM.
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
E. | PARKIRALIŠTE I UREĐENJE OKOLIŠA
E/I | ZEMLJANI RADOVI
Napomena: U cijenu svake pojedine stavke uračunato: -sav prijevoz iskopanog materijala, ili materijala dobivenog od rušenja, na gradsku deponiju udaljenu do 20 km. Posebni se odvoz materijala ne obračunava -dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutrašnji i vanjski transport, -sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja, osiguranje iskopa i susjednih objekata (dubine ili visine 3,6 m) -izrada i uklanjanje svih prilaznih i radnih rampi, -sva eventualna ispumpavanja voda u građevinskoj jami ili dijelovima zgrade.
OPĆI UVJETI ISKOP HUMUSA Iskopani površinski sloj humusa predviđene debljine treba deponirati na privremenu deponiju koju odredi investitor, te koristiti za humiziranje zelenih površina, odnosno deponirati na gradsku planirku u dogovoru sa investitorom nadzornim organom. PRIJEVOZI MATERIJALA Prijevoz na gradilištu ili gradsku planirku treba osigurati pravilnim postavljanjem i održavanjem privremenih objekata i opreme gradilišta. Na javnim prometnicama, prijevoz viška materijala u stalnu deponiju,te dovoz materijala na gradilište, treba obaviti vozilima propisanog gabarita i dopuštene nosivosti, te treba spriječiti nanošenje blata i građevnog materijala na kolnik. Uključivo utovar, istovar i planiranje.
UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM Temeljno tlo treba osposobiti da bez štetnih posljedica preuzme opterećenje od objekta, kolničke konstrukcije i opterećenja ostalih objekata. Kontrolu kvalitete materijala u temeljnom tlu treba obaviti prema prema važećim normativima: HRN U.B1.010. - Uzimanje uzoraka tla U.B1.012. - Određivanje vlažnosti uzoraka tla U.B1.014. - Određivanje specifične težine tla U.B1.016. - Određivanje zapreminske težine tla U.B1.018. - Određivanje granulometrijskog sastava U.B1.020. - Određivanje granice konzistencije tla U.B1.024. - Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla U.B1.038. - Određivanje optimalnog sadržaja vode U.E1.010. - Zemljani radovi na izgradnji putova Na najmanje svakih 1000 m2 temeljnog tla treba obaviti kontrolna i tehnološka isitivanja stupnja zbijenosti (Sz) po Proctoru ili modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30 cm (ovisno o vrsti materijala).
Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađivanja: - Zemljani materijali ("C" kat, sve gline niske do visoke plastičnosti i prašinasta tla): nasip niži od 2mt Sz≥97%, Ms≥20 MN/m2 nasip viši od 2mt Sz≥95%, Ms≥20 MN/m2 - Nekoherentni i miješani materijali ("A","B" i dio "C" kat. kameni materijali miješani kameni i zemljani glinoviti šljunci,zaglinjene kamene drobine, fini pješćanici, dolomiti, škriljci, konglomerati, pijesci, pjeskoviti šljunci): nasip niži od 2mt Sz≥100%, Ms≥25 MN/m2 nasip viši od 2mt Sz≥95%, Ms≥20 MN/m2
IZRADA POSTELJICE Kontrolu kvalitete treba obaviti prema važećim normativima: HRN U.B1.010.-Uzimanje uzoraka tla U.B1.012.-Određivanje vlažnosti uzoraka tla U.B1.014.-Određivanje specifične težine tla U.B1.016.- Određivanje zapreminske težine tla U.B1.018.-Određivanje granulometrijskog sastava U.B1.020.-Određivanje granice konzistencije tla U.B1.022.-Određivanje promjene zapremine tla U.B1.024.- Određivanje sagorljivih i organskih materijala u tlu U.B1.038.- Određivanje optimalnog sadržaja vode U.B1.042.- Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti U.E8.010.- Nosivost i ravnost na nivou posteljice U.B1.046.- Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče Kote planuma posteljice mogu odstupati od projekta za ± 1 cm, a poprečni i uzdužni pad moraju biti po projektu. Ravnost kao i padovi se ispituju na sva kih 200,0 m2 letvom dužine 4m u bilo kom pravcu. Kriterij za ocjenu kvalitete ugrađene posteljice od zemljanih materijala jesu: stupanj zbijenosti prema Proctoru Sz≥100%modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30 cm, Ms≥30MN/m
ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM Ukoliko se pri izvedbi naiđe na slabi materijal temeljnog tla, na kojem se zbog svojstva materijala uz odgovarajući način rada (uređenje temeljnog tla me-haničkim zbijanjem) ne mogu postići zahtijevi kvalitete iz uređenja temeljnog tla mehaničkim zbijanjem, treba ga zamijeniti sa kvalitetnijim materijalom. Materijal za zamjenu predlaže izvoditelj i mora osigurati sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kvali-tetu.Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni organ. Debljina sloja kojeg treba zamijeniti ako nije određeno projektom, određuje se na pokusnoj površini, određuje se i vrsta strojeva za zbijanje i režim njihova rada.
E/I/1. | SKIDANJE SLOJA HUMUSA I ZBIJENOG TLA
Skidanje sloja humusa i zbijenog tla prosječne debljine 20 cm, utovar i odvoz na deponiju. Stavkom je obuhvaćeno i zbijanje i planiranje planuma na točnost +/- 3 cm Izvesti prema. profilu. Dio humusa(cca 80 % ) deponirati na privremenoj gradilišnoj deponiji za ponovnu ugradnju. Obračun u sraslom stanju.
| Obračun po m3 humusa u sraslom stanju. | m3 | 590 | 0 | 0
E/I/2. | STROJNI ISKOP ZEMLJE III. KATEGORIJE
Strojni iskop zemlje III kategorije (glina anorganska, niske plastičnosti) na projektiranu kotu iskopa. Odvoz materijala sa gradilišta na deponiju obračunati u posebnoj stavci . Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Ispitivanje zbijenosti u cijeni stavke.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 520 | 0 | 0
E/I/3. | OBLAGANJE HUMUSOM ZELENIH POVRŠINA
Oblaganje humusom zelenih površina dobivenih iskopom debljina obloge 20 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 1435 | 0 | 0
E/I/4. | DOBAVA I UGRADNJA GEOTEKSTILA
| Dobava i ugradnja geotekstila iznad drenaže širine 1 m, mase >300 g/m2, kao sloja čistoće na planumu min preklop 10 cm. Obračun prema tlocrtnoj površini , bez dodataka na preklop. | m2 | 180 | 0 | 0
E/I/5. | RUČNO PLANIRANJE POSTELJICE
| Ručno planiranje posteljice iskopa. Podlogu treba zbiti do zbijenosti Ms=30MN/m2. | m2 | 200 | 0 | 0
E/I/6. | IZRADA NASIPA UNUTAR RUBNJAKA I OKO OBJEKTA
| Izrada nasipa unutar rubnjaka i oko objekta čišćim materijalom iz iskopa, u slojevima, s vlaženjem i nabijanjem, do potrebne stišljivosti Ms> 15 MPa | m3 | 10 | 0 | 0
E/I | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0

## KOLNIK
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
E/II | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
E/II/1 | IZRADA DONJEG NOSIVOG SLOJA KOLNIKA
Izrada donjeg nosivog sloja kolnika od šljunka, doprema, nabijanje i ugradnja tamponskog sloja šljunka granulacije 0-32 mm, debljine 40 cm. Slojeve šljunka u debljini od 15 cm zbiti do zbijenosti Ms=80 MN/m2. U cijenu uključeno i planiranje na projektiranu kotu.
| Obračun po m3 izvedenog tampona u zbijenom stanju. Ispitivanje zbijenosti u cijeni stavke. | m3 | 1900 | 0 | 0
E/II/2 | IZRADA I UGRADNJA ASFALTNE MJEŠAVINE ZA NOSIVE SLOJEVE
Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku, debljine sloja 8 cm. Ovaj rad obuhvaća polaganje, prijevoz, dopremu i sve potrebne radnje za dovršenje radova. Kolnik 8 cm BNS32 BIT 60.
| Obračun po m2. | m2 | 1900 | 0 | 0
E/II/3 | IZRADA I UGRADNJA ASFALTNE MJEŠAVINE ZA KOLNIČKE POVRŠINE
Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za kolničke površine po principu asfalt-beton habajući sloj. Ovaj rad obuhvaća nabavu, polaganje, komprimiranje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje radova. Kolnik asfaltbeton 4 cm AB 11 BIT 60.
| Obračunava se po m2 gornje površine položenog i utvrđenog materijala. | m2 | 1900 | 0 | 0
E/II/4 | NABAVA I UGRADNJA TIPSKIH KANALICA C 35/45
Nabava i ugradnja tipskih kanalica C 35/45 širine 50 cm, postavljene na podlozi od betona C 16/20 sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom. Rad obuhvaća nabavu, dopremu, sav rad i materijal potreban za dovršenje rada.
| Obračun po m izvedene kanalice. | m | 280 | 0 | 0
E/II/5 | NABAVA I UGRADNJA BETONSKIH RUBNJAKA C 30/37 VELIČINE 18/24 CM
Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka C 30/37 veličine 18/24 cm, postavljanje na podlozi od betona C 16/20, sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom.
| Obračun po m postavljenih rubnjaka. | m | 270 | 0 | 0
E/II/6 | NABAVA I UGRADNJA BETONSKIH RUBNJAKA C 30/37 VELIČINE 8/20 CM
Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka C 30/37 veličine 8/20 cm, postavljanje na podlozi od betona C 16/20, sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom.
| Obračun po m postavljenih rubnjaka. | m | 248 | 0 | 0
E/II | UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0

## ODVODNJA
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
E/III | ODVODNJA
E/III/1 | ISKOP U TLU ZA POTREBE POSTAVLJANJA DRENAŽE
Iskop u tlu za potrebe postavljanja drenaže. Izrada nepropusnog sloja betona C 20/25 V2 . Nabava, postavljanje drenažnih cijevi Φ 20 cm te spoj sa kanalizacijskim oknima.
| Obračun po m postavljenih cijevi. | m | 665 | 0 | 0
E/III/2 | IZRADA MOSTA ZA PROLAZ KROZ KANAL
Iskop, izrada posteljice, dobava i postava
betonskih cijevi fi 40 cm i betoniranje gornje i
bočnih strana mosta preko post. kanala
| Obračun po duljini mosta | m | 11 | 0 | 0
E/III | UKUPNO ODVODNJA: |  |  |  | 0

## VI TROŠK. VATROD.
VI TROŠKOVNIK
C. INSTALACIJE VATRODOJAVE

## REK. VATRODOJAVA
REKAPITULACIJA INSTALACIJA VATRODOJAVE
C) | DOJAVA POŽARA
I | Sustav dojave požara | 0 | X
P
II | Sustav za odimljavanje | 0 | Y
P
Y
C | UKUPNO DOJAVA POŽARA: | 0 | P
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
P
Y
X
N
P
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
P
O
X
X
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
P
O
X
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
U
X
N
P
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
|  |  | X | S
X
X
U
X
N
P
O
X
X
X
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
X
X
|  |  | X | S
P
O
X
|  |  | X | S
P
O
X
X
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
|  |  | X | S
X
X
U
X
N
P
|  |  | O | S
X
X
U
0

## VATRODOJ.
Redni broj |  | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  |  | mjera | količina | cijena
C. |  | DOJAVA POŽARA
C/I |  | SUSTAV DOJAVE POŽARA
| - | Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
| - | U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
| - | Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte, te tražiti pojašnjenje prije zaključivanja ponude.
| - | Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu.
| - | Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
| - | Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema glavnom-izvedbenom projektu, kao i prema kotnom planu načinjenom nakon izrade izvedbenog projekta. Mora sa ostalim izvođačima i nadzorom uskladiti redosljed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana preklapanja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
| - | Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti te u obračun uvrstiti samo stvarno izvedene količine.
| - | U sklopu troškova izvođenja izvođač mora uključiti izradu potrebnih radioničkih nacrta i detalja, te iste dati nadzoru i projektantu na ovjeru.
C/I/1. |  | VATRODOJAVNA ADRESABILNA CENTRALA
|  | Centrala za dojavu požara s dvije petlje - dvije petlje s po do ne manje od 128 javljača - obavezno modularno proširiva do ne manje od 8 petlji - obavezno podešavanje osjetljivosti svih javljača sa centrale u ne manje od dva automatska režima (dnevni i noćni) - obavezno funkcija automatskog testa detektora - obavezno mogućnost umrežavanja s drugim centralama u prstenastu mrežu s tolerancijom na kvar - obavezno mogućnost ugradnje integralnog telefonskog dojavnika - obavezno mogućnost spajanja na Ethernet lokalnu računalnu mrežu - obavezno tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica na hrvatskom jeziku TIP KAO: INIM SmartLoop 2080/G ili jedankovrijedan proizvod | kom | 1 | 0 | 0
C/I/2. |  | UPRAVLJAČKA TIPKOVNICA
|  | LCD tipkovnica za SmartLoop centrale - obavezno moguće proširenje s LEd repeaterom - obaveznougrađena zujalica za zvučnu signalizaciju - obaveznocertificirano po EN54 normi - obavezno tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica na hrvatskom jeziku TIP KAO: INIM SmartLetUSee/LCD ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1 | 0 | 0
C/I/3. |  | TELEFONSKI DOJAVNIK
|  | Ugradna kartica centrale dojave požara za telefonsku dojavu - obavezno integralni dio centrale za dojavu požara - obavezno mogućnost da se kroz jedan dojavni modul dojavljuju alarmi svih centrala u prstenu - obavezno Contact ID protokol - obavezno dojava alarma ili kvara s točnom adresom svakog uređaja na petlji (grupni alarmi nisu prihvatljivi) TIP KAO: INIM SmartLoop/PSTN ili jedankovrijedan proizvod | kom | 1 | 0 | 0
C/I/4. |  | ADRESABILNI OPTIČKI DETEKTOR DIMA
|  | Analogno-adresabilni optički detektor s izolatorom, Inim protokol - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale TIP KAO: INIM S-ED100 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 25 | 0 | 0
C/I/5. |  | ADRESABILNI TERMIČKI DETEKTOR DIMA
|  | Analogno-adresabilni termički detektor s izolatorom, Inim protokol - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - novi dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada (putem EDRV1000 drivera) TIP KAO: INIM S-ED200 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2 | 0 | 0
C/I/6. |  | ADRESABILNI OPTIČKO TERMIČKI DETEKTOR DIMA
|  | Analogno-adresabilni optičko-termički detektor s izolatorom, Inim protokol - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - za rad sa novim Inim protokolom, ugraden izolator kratkog spoja - novi dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada (putem EDRV1000 drivera) TIP KAO: INIM S-ED300 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 32 | 0 | 0
C/I/7. |  | STANDARDNO PODNOŽJE
|  | Podnožje za Inim konvencionalne detektore Iris serije i adresabilne detektore Enea serije - opremljeno sa kontaktom(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora TIP KAO: INIM S-EB0010 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 59 | 0 | 0
C/I/8. |  | ODSTOJNIK ZA NADŽBUKNU MONTAŽU
|  | Odstojnik za nadžbuknu montažu - za Inim ED i ID tip detektora, za montažu ispod EB0010 i EB0020 tipa podnožja TIP KAO: INIM S-EB0030 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 32 | 0 | 0
C/I/9. |  | ADRESABILNI RUČNI JAVLJAČ
|  | Adresabilni ručni javljač požara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - s mogućnošću reseta pomoću ključa - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - radi na Inim protokolu - ugrađen autoizolator TIP KAO: INIM S-EC0020 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 16 | 0 | 0
C/I/10. |  | ADRESABILNI ULAZNO/IZLAZNI MODUL
|  | Adresabilni ulazno/izlazni modul | kom | 2 | 0 | 0
C/I/11. |  | ADRESABILNA SIRENA S BLJESKALICOM
|  | Adresabilna vatrodojavna sirena s bljeskalicom - napajanje iz petlje - pogodna i za vanjsku ugradnju IP67 - Inim protokol PROIZVOĐAČ: Inim TIP KAO: S-ES0020RE | kom | 16 | 0 | 0
C/I/12. |  | AKUMULATOR
|  | Akumulator 12V,18Ah - maksimalna struja punjenja ne veća od 5,4 A - zatvoreni tip - bez održavanja PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) | kom | 2 | 0 | 0
C/I/13. |  | KNJIGA ODRŽAVANJA
|  | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara TIP KAO: Alarm Automatika KO 2-DP ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1 | 0 | 0
C/I/14. |  | VATROOTPORNI ORMAR
|  | Vatrootporni ormar 70x70x25 cm, PP vrata čeličnaostakljena T-60 PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) | kom | 1 | 0 | 0
C/I/15. |  | SITNI MATERIJAL
|  | Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vide, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kabeli, itd..... PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) | komplet | 1 | 0 | 0
C/I/16. |  | MONTAŽA VDC
|  | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale | kom | 1 | 0 | 0
C/I/17. |  | MONTAŽA VDC
|  | Montaža paralelnog upravljačkog panela Montaža panela na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale | kom | 1 | 0 | 0
C/I/18. |  | MONTAŽA PODNOŽJA
|  | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 59 | 0 | 0
C/I/19. |  | MONTAŽA I SPAJANJE JAVLJAČA POŽARA
|  | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 59 | 0 | 0
C/I/20. |  | MONTAŽA ODSTOJNIKA
|  | Montaža odstojnika | kom | 32 | 0 | 0
C/I/21. |  | MONTAŽA I SPAJANJE U/I MODULA
|  | Montaža i spajanje ulazno izlaznog modula | kom | 2 | 0 | 0
C/I/22. |  | MONTAŽA I SPAJANJE RUČNOG JAVLJAČA
|  | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 16 | 0 | 0
C/I/23. |  | MONTAŽA I SPAJANJE UNUTARNJE SIRENE
|  | Montaža i spajanje unutarnje vatrodojavne sirene | kom | 9 | 0 | 0
C/I/24. |  | MONTAŽA I SPAJANJE VANJSKE SIRENE
|  | Montaža i spajanje vanjske vatrodojavne sirene | kom | 3 | 0 | 0
C/I/25. |  | MONTAŽA PP ORMARA
|  | Montaža protupožarnog ormara na zid | kom | 1 | 0 | 0
C/I/26. |  | PROGRAMIRANJE TELEFONSKE DOJAVE
|  | Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu požara - programiranje telefonske dojave i spajanje na dojavni centar po izboru investitora sa zoningom | kom | 1 | 0 | 0
C/I/27. |  | PROGRAMIRANJE VDC
|  | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 107 | 0 | 0
C/I/28. |  | OZNAČAVANJE
|  | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 109 | 0 | 0
C/I/29. |  | PP BRTVLJENJE
|  | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima odgovarajuće klase vatrootpornosti i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja | komplet | 4 | 0 | 0
C/I/30. |  | IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA
|  | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | kom | 1 | 0 | 0
C/I/31. |  | IZDAVANJE IZJAVE
|  | Izdavanje Izjave projektanta - izjava projektanta na projekt izvedenog stanja | kom | 1 | 0 | 0
C/I/32. |  | PRVO ISPITIVANJE
|  | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja | kom | 109 | 0 | 0
C/I/33. |  | OBUKA KORSNIKA
|  | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | komplet | 1 | 0 | 0
C/I/34. |  | SERVISIRANJE
|  | Periodičko servisiranje sustava u garantnom roku - ukjučuje periodički servis 2 puta godišnje | kom | 2 | 0 | 0
C/I/35. |  | REDOVITO ODRŽAVANJE
|  | Periodičko ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke u garantnom roku - ukjučuje ispitivanje 1 puta godišnje | kom | 1 | 0 | 0
C/I/36. |  | KABEL ZA NAPAJANJE
|  | Instalacijski kabel HHXH E90 3x2,5mm2 za napajanje VDC PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) | m | 75 | 0 | 0
C/I/37.
KOMUNIKACIJSKI KABEL
|  | Kabel UTP AWG Cat 5e PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: (generički) | m | 40 | 0 | 0
C/I/38.
SIGNALNI KABEL
|  | Vatrodojavni kabel E30, krutih vodiča 2x1,0 mm2, oznake JEB-H(St)-H FE180 E30 1x2x1,0 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni , E30 PROIZVOĐAČ: (generički) TIP KAO: SAS0210HFEEH-F3 ili jednakovrijedan proizvod | m | 1200 | 0 | 0
C/I/39. |  | DOBAVA I MONTAŽA KANALICA
|  | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 60x40mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 60 | 0 | 0
C/I/40. |  | DOBAVA I MONTAŽA PNT CIJEVI
|  | Dobava i nadžbukna ugradnja PNT plastične tvrde cijevi Ø 13 mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 650 | 0 | 0
C/I/41. |  | DOBAVA I MONTAŽA CS CIJEVI
|  | Dobava i ugradnja CS plastične savitljive cijevi Ø 13 mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 550 | 0 | 0
C/I/42. |  | BUŠENJE PRODORA KROZ ZIDOVE I STROPOVE
|  | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz abetonske zidove debljine do 300 mm | kom | 20 | 0 | 0
C/I/43. |  | POLAVANJE VODOVA
|  | Uvlačenje voda u instalacijske cijevi ili kanalice | m | 765 | 0 | 0
C/I/44. |  | PRIKLJUČAK NA NAPAJANJE
|  | Priključak vatrodojavne centrale na napajanje Izrada glavnog dovoda mrežnog napajanja 3x1,5mm (cca 20m) do ormarića s osiguračima te spajanje osigurača u razvodnom ormaru | kom | 1 | 0 | 0
C/I |  | UKUPNO SUSTAV DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
C/II |  | SUSTAV ZA ODIMLJAVANJE
NAPOMENA: Motore i konzole isporučuje dobavljač prozora, te moraju biti kompatibilni sa GEZE vatrodojavnom centralom za odimljavanje.Istosmjerni 24Vdc/ 2A max.
C/II/1.
Otvaranje prozora za odimljavanje, 100x100 neto, montiranih sa bočne strane, direktno otvaranje elektromotorom, centrala povezuje sve komponente odimljavanja, osigurava autonomiju 72h
C/II/2. |  | CENTRALA ZA ODIMLJAVANJE
|  | Centrala za odimljavanje GEZE E 260 N 2/1, VdS, 2,0 A, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h, osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju. | kom | 2 | 0 | 0
C/II/3. |  | RUČNI JAVLJAČ ZA ODIMLJAVANJE
|  | Ručni javljač / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, RAL 2011 orange | kom | 4 | 0 | 0
C/II/4. |  | TIPKALO ZA PROVJETRAVANJE
|  | Prekidač AS500 LTA-24, funkcije otvori/stop/zatvori, sa LED signalizacijom | kom | 4 | 0 | 0
C/II/5. |  | KUTIJA ZA TIPKALO
|  | Nadžbukna kutija za prekidač AS500 | kom | 4 | 0 | 0
C/II/6. |  | VREMENSKA STANICA
|  | Vremenska stanica | kom | 1 | 0 | 0
C/II/7. |  | SIGNALNI KABEL ZA PROVJETRAVANJE
|  | KABEL BM-Y(St)Y2x2x0,8mm2 sa polaganjem | m | 100 | 0 | 0
C/II/8. |  | KABEL NAPAJANJE
|  | KABEL NHXH(E90) 3x1,5mm2 sa polaganjem | m | 100 | 0 | 0
C/II/9. |  | SIGNALNI KABEL ZA ODIMLJAVANJE
|  | JB-Y(St)Y 4x2x0,8mm2 sa polaganjem | m | 200 | 0 | 0
C/II/10. |  | DOBAVAI MONTAŽA CIJEVI SA POLAGANJEM
|  | CS25mm/PNT20mm sa polaganjem | m | 400 | 0 | 0
C/II/11. |  | IZRADA UTORA ZA CIJEVI
|  | Šlicanje za CS cijev sa zatvaranjem | m | 50 | 0 | 0
C/II/12. |  | MONTAŽA, SPAJANJE I ISPITIVANJE
|  | Montaža, spajanje, ispitivanje | komplet | 1 | 0 | 0
C/II/13. |  | PROGRAMIRANJE
|  | Programiranje | komplet | 1 | 0 | 0
C/II/14. |  | ISPITIVANJE ODIMLJAVANJA
|  | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene ustanove | komplet | 1 | 0 | 0
C/II/15. |  | PUŠTANJE U RAD
|  | Puštanje u rad sustava | komplet | 1 | 0 | 0
C/II/16. |  | OBUKA KORISNIKA
|  | Obuka korisnika i uputstva na hr jeziku | komplet | 1 | 0 | 0
C/II/16. |  | PRIMOPREDAJA SUSTAVA
|  | Primopredaja sustava investitoru | komplet | 1 | 0 | 0
C/II |  | UKUPNO SUSTAV ZA ODIMLJAVANJE |  |  |  | 0
C |  | UKUPNO DOJAVA POŽARA |  |  |  | 0